AKCINĖ BENDROVĖ

KLAIPĖDOS ENERGIJA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai               		       2020-10-05  Nr. R-02E

DĖL BANKRUTAVUSIOS UAB „GEOTERMA“ TURTO PANAUDOJIMO

Atsakydami į Jūsų 2020-09-28  gautą raštą „Dėl informacijos pateikimo“, norime pranešti, kad 2020-09-30 AB „Klaipėdos energija“ specialistai apžiūrėjo bankrutavusios UAB „Geoterma“ (toliau – Objektas) turto būklę ir aptarė Objekte esančių įrenginių įmanomas panaudojimo perspektyvas:

- Objekte sumontuoti 3 vandens šildymo katilai, deginantys gamtines dujas, kurių instaliuota šilumos generavimo galia  po 16 MW, bendra katilų galia 48 MW. Vizualiai katilai atrodo patenkinamos būklės, todėl jie galėtų būti panaudoti kaip optimalus variantas AB „Klaipėdos energija“ Lypkių rajoninėje katilinėje esančio didelio našumo vandens šildymo katilo KVGM-100 Nr.1, kurio instaliuota šilumos generavimo galia  116,3 MW pakeitimui.

Klaipėdos m. centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemoje trūksta nedidelės galios dujinių katilų, kurie galėtų patenkinti trūkstamus mažus Klaipėdos m. CŠT sistemos šilumos poreikius, atsirandančius piko valandomis. Lypkių RK vandens šildymo katilas KVGM-100 Nr.1 yra per didelio našumo, kad galėtų patenkinti mažus Klaipėdos m. CŠT sistemos šilumos poreikius. Be to, pagal aplinkosauginius reikalavimus, kurie įsigalios nuo 2022 m., kad nebūtų viršijamos normos išmetamuose degimo produktuose, vandens šildymo katilui KVGM-100 Nr. 1 reikėtų pakeisti naujais dujų degiklius, kad atitiktų naujuosius gamtosauginius reikalavimus.

- Geoterminės kilpos pagrindiniai įrenginiai (absorbciniai šilumos siurbliai, gręžiniai,  šilumokaičiai) yra nepatenkinamos būklės, todėl būtinas šios įrangos kapitalinis remontas.

- Ateityje, galimai pavykus gauti Europos sąjungos paramą, būtų atnaujinti  Objekte esantys neveikiantys įrenginiai ir būtų pilnai atnaujintas geoterminės kilpos darbas.

Manome, kad jei bankrutavusios UAB „Geoterma“ turtas neatlygintinai būtų perduotas AB „Klaipėdos energija”,  tuomet AB „Klaipėdos energija” perimtą turtą panaudotų šilumos gaminimui ir tiekimui į Klaipėdos CŠT tinklus.

Generalinis  direktorius                                                                         Antanas Katinas

Vilius Buinevičius, tel. 8 46 392677, 8 699 21909

Vilius.Buinevicius@klenergija.lt

Marius Petraitis, tel. 8 46 392265, 8 659 13801

Marius.Petraitis@klenergija.lt