| PATVIRTINTA |  |
| --- | --- |
| Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos |  |
| sprendimu Nr. . |  |

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANAS

KONKRETIZUOTI SPRENDINIAI

S-RJ-21-21-710

| PLANAVIMO ORGANIZATORIUS | KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS |  |
| --- | --- | --- |
| PLANO RENGĖJAS | UAB „PLENTPROJEKTAS“ |  |
| TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO PAVADINIMAS | KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANAS |  |
| TERITORIJŲ PLANAVIMO RŪŠIS | SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAS |  |
| RENGIMO ETAPAS | KONKRETIZUOTI SPRENDINIAI |  |
| TOMAS | III |  |
| TPD NR. | S-RJ-21-21-710 |  |

| Pareigos | Kvalifikacijos atestato Nr. | Vardas Pavardė | Parašas |
| --- | --- | --- | --- |
| Direktorius | - | Andrius Sirtautas |  |
| PDV | TPV0027 | Andrius Petruškevičius |  |
| PDV | 27613 | Vilūnė Vasiliauskienė |  |
| GIS specialistas | - | Nedmantas Kavaliauskas |  |

2024

Turinys

1. Įvadas	5

1.1.Pagrindinės specialiojo plano sąvokos	10

1.2. LR teisės aktai	16

1.	Esamos būklės apžvalga ir pagrindinės išvados	17

2.	Bendrųjų sprendinių formavimo apžvalga ir pagrindinės nuostatos	18

3.	Konkretizuoti sprendiniai	18

3.1. Klaipėdos miesto aglomeracija ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos	18

3.2. Vandens tiekimo infrastruktūra	21

3.2.1. Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra naujai urbanizuojamose teritorijose ir infrastruktūros plėtros etapai	21

3.2.2. Vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir inventorizavimas	27

3.2.3. Lauko gaisrinio vandentiekio, skirto pastatams gesinti, tinklų ir statinių sprendiniai	28

3.3. Buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra	29

3.3.1. Buitinių nuotekų tinklų plėtra naujai urbanizuojamose teritorijose ir infrastruktūros plėtros etapai	29

3.3.2. Buitinių nuotekų tvarkymo tinklų rekonstrukcija ir inventorizavimas	34

3.3.3. Klaipėdos miesto nuotekų valyklos rekonstravimas ir dumblo apdorojimo įrenginių plėtra	37

3.3.4. Nuotekų siurblinė Nr. 2 Žvejų g.	38

3.4. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra	41

3.4.1. Pagrindiniai paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentai	42

3.4.2. Paviršinių nuotekų tinklų plėtra urbanizuotose ir naujai urbanizuojamose teritorijose	43

3.4.3. Paviršinių nuotekų tvarkymo baseinai ir hidrauliniai skaičiavimai	53

3.4.4. Debito reguliavimo talpų tūrio nustatymas	103

5. Finansavimo šaltiniai	110

6. Apsaugos zonos ir veiklos apribojimai	112

6.1. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos	112

6.2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos	114

6.3. Buitinių nuotekų valymo įrenginių sanitarinės apsaugos zonos	115

6.4. Inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos	117

6.5. Apribojimai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimui	124

7. Sprendinių įgyvendinimas ir teritorijos rezervavimas infrastruktūros įrenginių statybai	127

8. Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena	129

1. Įvadas

Objektas: Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas

Rengimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T2-227 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planuojama teritorija: Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija. Teritorijos plotas – 9795,39 ha.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas - inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai:

- konkretizuojant Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius, nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas;

- nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą;

- nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, išnagrinėjant alternatyvas;

- esant būtinumui suplanuoti motyvuotai pagrįstas visuomenės poreikiams paimti reikalingas teritorijas.

Planavimo uždaviniai:

- numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;

- nustatant aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo teritorijas, įvertinti Klaipėdos priemiesčius (aglomeruotą Klaipėdos rajono teritoriją);

- nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, prioritetus, užtikrinant asmenų aprūpinimą geriamuoju vandeniu ir buitinių nuotekų tvarkymo paslaugomis, darnią tinklų plėtrą, numatyti rezervuojamas teritorijas šiai plėtrai;

- numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nustatant ir kitas planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones;

- numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas, esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;

- numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;

- nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

- nustatyti urbanizuotas, urbanizuojamas ir numatomas urbanizuoti teritorijas, kuriose nėra geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir kuriose yra galimybė prijungti prie vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų, numatyti jų prijungimą prie viešojo geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo teritorijų. Spręsti nuotekų rinktuvų – kvartalinių tinklų, paviršines (lietaus) nuotekas nuvedančiųjų – kvartalinių tinklų urbanizuojamose teritorijose išdėstymą. Numatyti vandentiekio, nuotekų tinklų plėtrą ar esamų nuotekų tinklų bei jų sistemų rekonstravimą gamybinėse ir Uosto bei jo plėtros teritorijose;

- numatyti priemones esamos Klaipėdos miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo grandies technologinio proceso tobulinimui;

- išanalizuoti nuotekų siurblinės Nr. 2 (Žvejų g.) iškėlimo į kitą vietą arba vietoje jos numatant požeminę nuotekų siurblinės galimybę;

- išanalizuoti naujos slėginės nuotekų linijos tiesimo arba esamos nenaudojamos slėginės nuotekų linijos nuo siurblinės Nr. 6 į Klaipėdos miesto nuotekų valyklą Dumpių k., Klaipėdos r. sav. rekonstrukcijos galimybę;

- išnagrinėti galimybę Smiltynės rajone vystyti savarankišką vandens tiekimo infrastruktūros plėtrą aprūpinant lokalius vartotojus geriamuoju vandeniu. Nurodyti vandentiekio tinklų trasas, detalizuoti vandens ruošyklos pajėgumus;

- išnagrinėti galimybę Smiltynės rajone vystyti nuotekų infrastruktūros plėtrą, įrengiant centralizuotą nuotekų surinkimą pamaryje bei pajūryje klojant nuotekų tinklus su siurblinėmis bei biologiškai valant nuotekas bendruose uždaro tipo nuotekų valymo įrenginiuose Kopgalyje. Detalizuoti nuotekų tinklų su siurblinėmis trasas, nuotekų valymo įrenginių pajėgumus.

- Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų apkrovimo liūčių metu sumažinimui urbanizuotose ir planuojamose urbanizuoti teritorijose numatyti lietaus vandens valyklų ir kaupyklų įrengimą. Numatyti lietaus vandens kaupykloms reikalingus žemės sklypus.

- Numatyti sprendinius Smiltynės rajone paviršinių (lietaus) nuotekų nuo autotransportui skirtų teritorijų ar kitų galimai teršiamų teritorijų surinkimui, išvalymui pagal aplinkosaugos reikalavimus ir atskirais išleistuvais į Kuršių marias.

Planavimo darbų programa:

- Planavimo procesas: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Kiekviena plano rengimo stadija gali būti pradedama tik baigus ankstesniąją. Planavimo proceso metu planavimo organizatorius raštu turi pritarti kiekvieno etapo sprendiniams.

- Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

- Plano viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

- Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: rengiama

- Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: vadovautis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, ir atlikti, jei planuojama plėtra atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 prieduose nurodytas veiklas.

- Atliekami tyrimai ir galimybių studijos: vykdyti institucijų išduotose Teritorijų planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir atlikti, jei jose bus nurodyta.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

1 lentelė. Specialiojo plano rengimui išduotos planavimo sąlygos

| Eil. Nr. | Sąlygas išdavusi institucija | Dokumento tipas | Registracijos Nr. | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aplinkos apsaugos agentūra | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 208377 | 2022 - 01 - 19 |
|  | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 209172 | 2022 - 01 - 25 |
|  | AB “Ambergrid” | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 217222 | 2022 - 03 - 28 |
|  | AB “Energijos skirstymo operatorius” | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 208315 | 2022 - 01 - 18 |
|  | Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 216491 | 2022 - 03 - 25 |
|  | AB “Klaipėdos vanduo” | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 210194 | 2022 - 02 - 01 |
|  | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos aplinkosaugos skyrius | Reikalavimai teritorijų planavimo dokumentui | VS-815 | 2022 - 01 - 28 |
|  | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos paveldosaugos skyrius | Reikalavimai teritorijų planavimo dokumentui | VS-707 | 2022 - 01 - 26 |
|  | AB “Klaipėdos energija” | Teritorijų planavimo sąlygos | R-22E-14 | 2022 - 01 - 31 |
|  | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 210054 | 2022 - 02 - 01 |
|  | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 208898 | 2022 - 01 - 24 |
|  | Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 208857 | 2022 - 01 - 25 |
|  | Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 209045 | 2022 - 01 - 25 |
|  | Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 209312 | 2022 - 01 - 26 |
|  | AB “Lietuvos geležinkeliai” | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 216442 | 2022 - 03 - 22 |
|  | Litgrid, AB | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 209355 | 2022 - 01 - 26 |
|  | Lietuvos kariuomenė | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 209149 | 2022 - 01 - 25 |
|  | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 209970 | 2022 - 01 - 31 |
|  | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 210112 | 2022 - 02 - 01 |
|  | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 209873 | 2022 - 01 - 31 |
|  | Telia Lietuva, AB | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 209822 | 2022 - 01 - 30 |
|  | Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 209092 | 2022 - 01 - 25 |
|  | Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija | Teritorijų planavimo sąlygos | REG 208390 | 2022 - 01 - 19 |
|  | VĮ “Plačiajuostis internetas” | Teritorijų planavimo sąlygos | REG248857 | 2022 - 11 - 08 |
|  | Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija | Teritorijų planavimo sąlygos | REG250861 | 2022 - 11 - 18 |
|  | Valstybinė miškų tarnyba | Teritorijų planavimo sąlygos | REG263687 | 2023 - 02 - 10 |

Planavimo sąlygų neišdavė AB “Klaipėdos nafta”.

1.1.Pagrindinės specialiojo plano sąvokos

2 lentelė. Sąvokos

| Pagal LR Teritorijų planavimo įstatymą |  |
| --- | --- |
| Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai | teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose pagal teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius nustatomos tam tikroms veikloms planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo ir (ar) apsaugos priemonės |
| Specialusis teritorijų planavimas | teritorijų planavimas tam tikroms veikloms reikalingų teritorijų ir saugomų teritorijų naudojimo, tvarkymo ir (ar) apsaugos priemonėms nustatyti |
| Inžinerinė infrastruktūra | įvairių veiklos sričių, aprūpinančių ūkį ir gyventojus, objektai: inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos ar aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai |
| Inžinerinių komunikacijų koridorius | žemės juosta, skirta centralizuotiems inžinerinės infrastruktūros tiesiniams įrengti ir eksploatuoti |
| Teritorijų planavimo dokumento sprendinys | grafiškai ir raštu išreikštas teritorijų planavimo uždavinių sprendimo rezultatas |
| Pagal LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą |  |
| Abonentas | fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti ir su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkytoju sudarę geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungę nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar išleidžiantys paviršines nuotekas į šių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas |
| Aglomeracija | urbanizuotose ar urbanizuojamose teritorijose esanti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorija ar jos dalis, kurioje susidaro ar gali susidaryti 2 000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų atitinkanti tarša ir kurioje geriamasis vanduo tiekiamas ar numatomas tiekti centralizuota geriamojo vandens tiekimo sistema arba išgaunamas individualiai, o susidarančios ar galinčios susidaryti nuotekos surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis arba sutvarkomos nuotekų valymo (arba) kaupimo įrenginiais |
| Centralizuotoji geriamojo vandens tiekimo sistema | geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma arba naudojama vamzdynų sistema, kuria tiekiamas geriamasis vanduo miestams, miesteliams, kaimams |
| Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema | geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma arba naudojama vamzdynų sistema, į kurią patenkančios nuotekos nukreipiamos į miestų, miestelių, kaimų nuotekų valymo įrenginius |
| Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas | juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka tiekiantis geriamąjį vandenį ir (arba) teikiantis nuotekų tvarkymo paslaugas ir turintis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją |
| Geriamojo vandens tiekimas | geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo vykdoma veikla, apimanti technines, organizacines ir ekonomines priemones, reikalingas geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, pristatyti ir parduoti abonentams ir (arba) vartotojams |
| Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra | statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas (vandens ėmimo, gerinimo įrenginiai, siurblinės, vamzdynai, šuliniai, geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai, jų plombos ir kiti objektai) geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, laikyti, tiekti ir geriamojo vandens apskaitai tvarkyti. Ši sąvoka neapima vartotojams ir abonentams nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros |
| Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas | specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame pagal teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius nustatomos aglomeracijos, viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys, nurodomos šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapai (eiga, eiliškumas) ir finansavimo šaltiniai |
| Geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba | geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi abonentui ar vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto riba (vandentiekio šulinys, sklypo riba ar statinio ar daugiabučio namo įvadas, atsižvelgiant į abonentų ir vartotojų kategoriją) ir prasideda geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra ir kurioje geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas perduoda saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį abonentui ir (arba) vartotojui |
| Gyventojų ekvivalentas | sutartinis vienetas taršos nuotekomis šaltinio dydžiui išreikšti. Vienas gyventojų ekvivalentas reiškia taršos šaltinį, kuriame per parą susidarančiose nuotekose esantiems organiniams teršalams biologiškai suskaidyti deguonies poreikis (BDS5) yra 60 gramų |
| Individualusis geriamojo vandens išgavimas ir naudojimas | teisės aktų nustatyta tvarka geriamojo vandens ėmimas iš požeminio vandens telkinių nuosavybės teise ar kitaip valdomais ir (arba) naudojamais įrenginiais ir naudojimas asmeninėms, šeimos, namų ūkio reikmėms arba ūkinei komercinei veiklai vykdyti. Individualiai išgautas geriamasis vanduo negali būti skiriamas viešosioms geriamojo vandens tiekimo paslaugoms teikti |
| Individualusis nuotekų tvarkymas | teisės aktų nustatyta tvarka namų ūkio nuotekų arba nuotekų, susidarančių vykdant ūkinę komercinę veiklą, išleidimas į nuosavybės teise ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus nuotekų kaupimo ar valymo įrenginius, nuotekų valymas, išleidimas į aplinką, valant nuotekas susidariusių atliekų (dumblo), sukauptų nuotekų perdavimas arba geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, arba nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiam asmeniui arba nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginius prižiūrinčiam asmeniui |
| Nuotekos | buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje naudotas vanduo, taip pat kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ar transporto priemonių plovimo ir panašiai, išskyrus vandenį iš žaliųjų plotų, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenų) vanduo, kurį asmuo teisės aktų nustatyta tvarka išleidžia į aplinką tam skirtais inžineriniais įrenginiais ar kitaip arba atiduoda tvarkyti |
| Nuotekų tvarkymas | teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas nuotekų surinkimas, laikymas, transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas, išleidimas į aplinką ir (arba) valant susidariusių atliekų (dumblo) tvarkymas |
| Nuotekų tvarkymo infrastruktūra | statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas, atskiros komplekso dalys, skirtos nuotekoms surinkti, laikyti, transportuoti, valyti, tirti ir jų apskaitai tvarkyti. Ši sąvoka neapima vartotojams ir abonentams nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros |
| Nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginiai | įrenginiai, kuriais valomos ir (arba) kuriuose kaupiamos nuotekos |
| Vartotojas | fizinis asmuo, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms ir sudaręs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros |
| Viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas | valstybės ar savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojama įmonė |
| Viešasis geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymas | geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje ir (arba) viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo regione |
| Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorija (toliau – viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorija) | šio įstatymo nustatyta tvarka išskirta teritorija, kurioje savivaldybės institucijos privalo organizuoti ir užtikrinti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą |
| Paviršinės nuotekos | ant urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas) patenkantis kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ar transporto priemonių plovimo ir panašiai) vanduo, kurį teritorijos valdytojas (abonentas), naudodamas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, surenka ir pašalina į aplinką arba išleidžia į kitiems asmenims priklausančias nuotekų tvarkymo sistemas (perduoda paviršinių nuotekų tvarkytojui). |
| Paviršinių nuotekų atidavimo riba | paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi abonentui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo nekilnojamojo turto riba (sklypo riba) ir prasideda paviršinių nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir kurioje abonento paviršinės nuotekos atiduodamos paviršinių nuotekų tvarkytojui ir pastarajam tenka atsakomybė už jų tvarkymą. |
| Paviršinių nuotekų tvarkytojas | savivaldybės kontroliuojama įmonė, šio įstatymo nustatyta tvarka įgijusi teisę ir pareigą tvarkyti paviršines nuotekas savivaldybės teritorijoje. |
| Pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą |  |
| Paviršinių nuotekų nuotakynas | paviršinių nuotekų surinkimo, transportavimo, išleidimo inžineriniai įrenginiai (nuotakai, siurblinės ir pan.) |
| Paviršinių nuotekų tvarkymas | paviršinių nuotekų surinkimas, transportavimas, valymas, apskaita, išleidimas, valymo metu susidarančio dumblo (šlamo) pirminis tvarkymas |
| Galimai teršiama teritorija | atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos veiklos yra arba gali būti teršiama (eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais) pavojingosiomis medžiagomis: didesnis kaip 0,5 ha technikos kiemas; autotransporto, žemės ūkio technikos, kitų savaeigių mechanizmų remonto, ardymo, techninės priežiūros, dažymo teritorija (teritorija, kurioje teikiamos išvardytos paslaugos, ir didesnė kaip 0,1 ha teritorija, kurioje išvardyta veikla vykdoma savo reikmėms; trąšų, augalų apsaugos produktų, buitinės chemijos, naftos produktų ir kitų pavojingųjų medžiagų perpylimo, perkrovimo ar sandėliavimo vieta (išskyrus galutinius nurodytų medžiagų vartotojus); didesnė kaip 0,5 ha autotransporto stovėjimo aikštelė, išskyrus viešąsias aikšteles; centralizuota betono ruošimo ir išdavimo vieta; degalinės, naftos bazės ir naftos išgavimo gręžinių teritorija, degalų ir kitų naftos produktų pilstymo vieta; chemijos, naftos perdirbimo, pieno, mėsos, žuvies perdirbimo, celiuliozės ir popieriaus, odų dirbimo, cukraus pramonės objekto teritorija; atliekų tvarkymo objekto, pabėgių mirkyklos, jūrų uosto, dokų teritorija; |
| Viešoji autotransporto stovėjimo aikštelė | transporto priemonių stovėjimo aikštelė prie visuomeninės paskirties pastatų ir laisvalaikio, poilsio, turizmo ir panašios paskirties objektų |
| Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą |  |
| Inžineriniai statiniai | susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai |
| Inžineriniai tinklai | statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei elektroninių ryšių tinklai su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais |
| Komunaliniai inžineriniai tinklai | inžineriniai tinklai kartu su bendrais maitinimo šaltiniais, skirti miesto, miestelio, kaimo (ar atskirų jų dalių, zonų) vartotojų poreikiams tenkinti |
| Vietiniai inžineriniai tinklai | inžineriniai tinklai (su jų maitinimo šaltiniais), skirti vieno vartotojo ar grupės vartotojų poreikiams tenkinti |
| Magistraliniai tinklai | inžineriniai tinklai, 400 mm skersmens (ir didesni), taip pat tinklai, skirti esminiam vandens paskirstymui po rūpinamąją teritoriją, paprastai be vartotojų įvadų jungčių. |
| Skirstomieji tinklai | vandentiekio tinklo dalis, jungianti magistralę su vartotojo įvadais. |
| Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą |  |
| Planuojama ūkinė veikla | numatoma ūkinė veikla, apimanti statybą, statinių rekonstravimą, gamybą, technologinės įrangos ir gamybos proceso diegimą, modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio ar rūšies keitimą, žemės gelmių išteklių gavybą ir ertmių naudojimą, kitų gamtos išteklių naudojimą, žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos projektuose numatomą veiklą ir kitą galinčią daryti poveikį aplinkai ūkinę veiklą |
| Poveikis aplinkai | aplinkos pokytis, numatomas dėl planuojamos ūkinės veiklos |
| Pagal statybos techninį reglamentą 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ |  |
| Gręžinys | gręžimo būdu įrengtas požeminis įrenginys, į kurį vanduo priteka per gręžinio sieneles (filtrą ar atvirą gręžskylę) |
| Vandenvietė | žemės paviršiaus teritorija, užimanti požeminio vandens telkinio dalį, kurioje sutelkti požeminio vandens kaptažo ir kiti inžineriniai statiniai, pakėlimo ir perdavimo vartotojui statiniai ir įrenginiai, kuriais išgaunamas vanduo tiekiamas į vandentiekio sistemą |
| Vandens ėmykla | statinys vandeniui paimti iš paviršinių ir požeminių vandens šaltinių |
| Vandens ruošykla | įrenginių kompleksas, skirtas paruošti žalią vandenį iki geriamojo vandens kokybę reglamentuojančiuose dokumentuose nurodytų reikalavimų |
| Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą |  |
| Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zona | požeminio vandens vandenvietės apsaugai skirta teritorija, kurioje taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos |
| Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 1-oji juosta | atsižvelgiant į požeminio vandens vandenvietės grupę nustatyto pločio arčiausiai kaptažo įrenginių esanti juosta, kurios paskirtis – apsaugoti vandenvietę nuo taršos ir kurioje draudžiama ūkinė ir kita veikla, nesusijusi su vandens paėmimu, gerinimu ir tiekimu. |
| Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 2-oji juosta | už požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 1-osios juostos esanti matematiškai ar analitiškai apskaičiuoto pločio juosta, kurioje ribojama mikrobiologinę ir cheminę taršą galinti sukelti ūkinė veikla. |
| Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 3-ioji juosta | už požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 2-osios juostos esanti matematiškai ar analitiškai apskaičiuoto pločio juosta, kurioje ribojama cheminę taršą galinti sukelti ūkinė veikla. |
| Požeminio vandens vandenvietės taršos apribojimo juosta | aplink I ir II grupės požeminio vandens vandenvietės, iš kurios išgaunamas gėlas vanduo, naudojamas ar planuojamas naudoti maistui, kaptažo įrenginius nustatyta 50 metrų pločio juosta (įskaitant požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 1-ąją juostą), kurioje draudžiama mikrobiologinę ir (arba) cheminę taršą galinti sukelti ūkinė veikla |
| Pagal Klaipėdos miesto bendrąjį planą |  |
| Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona | neužstatyta funkcinė zona, kuria išskiriami svarbiausių gatvių ir kelių, geležinkelio kelių ir magistralinių inžinerinių tinklų koridoriai. |

1.2. LR teisės aktai

- LR Teritorijų planavimo įstatymas;

- LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;

- LR geriamojo vandens įstatymas;

- LR vandens įstatymas;

- LR aplinkos apsaugos įstatymas;

- LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;

- LR žemės gelmių įstatymas;

- LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas;

- LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;

- LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

- LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas

- AM 2007 – 04 – 02 įsakymas Nr. D1 – 193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“

- LR Vyriausybės 2004–07–16 nutarimas Nr.920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- LR Vyriausybės 2004–08–18 nutarimas Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“;

- LR Vyriausybės 1993–06–16 nutarimas Nr.469. „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai įrenginiai“;

- AM 2006–12–29 įsakymas Nr.D1–636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

- AM 2001–11–07 įsakymas Nr.540. „Dėl paviršiaus vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių“;

- Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai;

- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašas;

- Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašas;

- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“;

- STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“;

- STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01.2008 „Automobilių keliai“;

- LR  Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;

- kiti LR galiojantys teisės aktai.

- Esamos būklės apžvalga ir pagrindinės išvados

Klaipėdos mieste viešasis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekėjas yra AB „Klaipėdos vanduo“ . Įmonė mieste eksploatuoja 2 vandenvietes. Šiaurinė Klaipėdos miesto dalis geriamuoju vandeniu aprūpinama iš I - osios vandenvietės, pietinė -  iš III - iosios. Tiekiamas geriamasis vanduo atitinka higienos normų reikalavimus.

AB “Klaipėdos vanduo” eksploatuoja Klaipėdos miesto nuotekų valyklą, esančią Dumpių k., Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Klaipėdos miesto nuotekų valykloje valomos nuotekos, atitekančios iš Klaipėdos miesto, Priekulės, Gargždų ir 24 Klaipėdos rajono gyvenviečių surinktų nuotekų. Valykloje nuotekos valomos mechaniniu ir biologiniu būdais. Pagal šiuo metu galiojantį Nuotekų tvarkymo reglamentą, Klaipėdos miesto nuotekų valykloje išvalomų nuotekų rodikliai neviršija teisės aktuose nurodytų ribinių verčių, nustatytų daugiau kaip 100 000 gyventojų turintiems miestams.

AB “Klaipėdos vanduo” mieste eksploatuoja 6 didelius paviršinių nuotekų valymo įrenginius bei daug mažų paviršinių nuotekų valymo įrenginių, kuriuose valomos paviršinės nuotekos, surinktos nuo automobilių stovėjimo aikštelių ar kitų objektų. Paviršinių nuotekų valyklose išvalytas vanduo išleidžiamas į Kuršių marias, Danės upę, Malūno tvenkinį, Smeltalės upę. Miesto teritorijoje taip pat yra paviršinių nuotekų valymo įrenginių, kurių neeksploatuoja AB “Klaipėdos vanduo”.

Išnagrinėjus esamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, nustatytas tinklų renovacijos ir rekonstrukcijos poreikis. Dalies vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų amžius ir medžiagiškumas nėra žinomas, todėl reikalinga atlikti išsamią tinklų inventorizaciją.

Kadangi Klaipėdos rajono ir Klaipėdos miesto vandentvarkos infrastruktūra yra susijusi tiesiogiai, viena iš pagrindinių geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros problemų yra teritorijos už Palangos plento (Ginduliai, Slengiai, Klemiškė, Mazuriškės, Triušeliai ir kt.) vartotojų aprūpinimas reikiamu vandens kiekiu ir slėgiu. Šiose teritorijose trūksta vandentiekio linijų pralaidumo, susidaro dideli slėgio nuostoliai. Problemai spręsti yra įrengtos trys III-io pakėlimo siurblinės Tauralaukio g., Liepų g. ir Klemiškės g. bei sužiedinti vandentiekio tinklai. Tačiau problema išlieka dėl intensyvios priemiestinių teritorijų plėtros ir naujų vartotojų prisijungimo. Todėl reikalingas geriamojo vandens tiekimo tinklų skersmenų didinimas sąsajose su priemiestinėmis gyvenvietėmis.

Viena iš pagrindinių buitinių nuotekų tinklų problemų – atitekančios buitinės nuotekos iš sparčiai besivystančių Klaipėdos rajone esančių priemiestinių gyvenviečių, kurios apkrauna miesto nuotekų tinklus. Būtina nagrinėti alternatyvas jų transportavimui į Klaipėdos miesto nuotekų valyklą neapkraunant miesto siurblinių arba apkraunant kuo mažesnį jų kiekį.

Pietinėje miesto dalyje yra pralaidumo problemos paviršinių nuotekų kolektoriuose ir išleistuvuose, aptarnaujančiuose 4-tą ir 8-tą paviršinių nuotekų baseinus. Esant liūtims, dėl pakilusio vandens lygio paviršinių nuotekų išleistuvai atsiduria po vandeniu, kas stabdo vandens ištekėjimą iš tinklų. Dėl nepakankamo kolektorių vamzdynų pralaidumo, lietaus vanduo kaupiasi arba išsilieja žemiausiose miesto vietose. Šių problemų sprendimui reikia didinti kolektorių skersmenį arba mažinti esamų tinklų apkrovimą paviršinėmis nuotekomis, nukreipiant dalį vandens į kitus kolektorius ar išleistuvus. Būtina rekonstruoti ir remontuoti esamas problemines paviršinių nuotekų infrastruktūros vietas, įrengti naują infrastruktūrą kur jos nėra, tačiau yra tam poreikis.

Būtina vystyti Paviršinių (lietaus) vandens valyklų ir kaupyklų įrengimą miesto urbanizuotose ir planuojamose urbanizuoti teritorijose, paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų apkrovimo liūčių metu sumažinimui.

- Bendrųjų sprendinių formavimo apžvalga ir pagrindinės nuostatos

Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje buvo parengti konceptualūs inžinerinės infrastruktūros plėtros sprendiniai miesto teritorijoje.  Parengtas koncepcijos aiškinamasis raštas ir brėžiniai, ekonominio skaičiavimo ir aplinkosaugos vertinimo ataskaita, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas.

Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje nustatytos Klaipėdos miesto aglomeracijos ribos, viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos. Aglomeracijos ribose vystoma centralizuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra. Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje – Smiltynės rajone – organizuojamas individualus apsirūpinimas geriamuoju vandeniu ir individualus nuotekų tvarkymas, paliekant galimybę perspektyvoje vystyti centralizuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

Bendrųjų sprendinių dokumentacijoje pateiktos preliminarios planuojamų inžinerinių tinklų trasuotės bei planuojamos inžinerinės infrastruktūros išdėstymas miesto teritorijoje. Konceptualūs sprendiniai parengti geriamojo vandens tiekimo, buitinių nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrai.

- Konkretizuoti sprendiniai

Pagal Lietuvos Respublikos (toliau - LR) teisės aktų reikalavimus, savivaldybių institucijos turi siekti, kad pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus, visi savivaldybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Siekiant užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros nenutrūkstamą funkcionavimą, visuomenės poreikius atitinkančią plėtrą bei sudarant sąlygas gyventojams ir kitiems potencialiems abonentams priimtinomis sąlygomis apsirūpinti tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu ir gauti geros kokybės nuotekų tvarkymo paslaugas, o tuo pačiu pagerinti miesto aplinkos būklę ir higienines gyvenimo sąlygas bei sudaryti sąlygas ekonominei plėtrai, būtina vystyti reikalavimus atitinkančią vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

3.1. Klaipėdos miesto aglomeracija ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos

Aglomeracijos nustatymo metodika ir kriterijai:

Vadovaujantis LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatomis bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių (LR Aplinkos ministro 2006.12.29 įsakymas Nr. D1-636, su vėlesniais pakeitimais) 2 priedu „Aglomeracijų ribų nustatymo metodika“, nustatoma Klaipėdos miesto aglomeracijos riba Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje.

Į aglomeracijos teritoriją įtraukiamos:

- esamos urbanizuotos ir/ar prioritetinės plėtros teritorijos, vadovaujantis galiojančiais savivaldybės ir/ar vietovės lygmens, bendraisiais planais;

- teritorijos, kuriose jau išvystyta nuotekų surinkimo infrastruktūra, įskaitant teritorijas, kurių nuotekų surinkimo infrastruktūra prijungta prie aglomeracijos nuotekų surinkimo sistemos;

- teritorijos, kuriose gyventojų tankis yra didesnis kaip 25 gyv./ha

- per 10 metų vystytinos Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytos užstatyti teritorijos.

3 lentelė. Prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos prisijungusių vartotojų skaičius

| Prisijungusių prie centralizuotos nuotekų sistemos gyventojų skaičius |  | Neprisijungusių prie centralizuotos nuotekų sistemos gyventojų skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vnt. | Proc. | Vnt. | Proc. |
| 153002 | 98,20 | 2828 | 1,80 |

Neprisijungusiais prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos laikomi gyventojai, kurie neturi nuotekų tvarkymo sutarties su AB “Klaipėdos vanduo”.  Į šį skaičių įeina ir gyventojai , kurių būstų pajungimui prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos nereikalinga papildoma tinklų plėtra (reikia tik įvadinių tinklų).

Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų nustatymo metodika ir kriterijai:

Į savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritoriją įtraukiama savivaldybės teritorija, atitinkanti nors vieną iš šių kriterijų:

- geriamuoju vandeniu apsirūpinama ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 50 asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą toje gyvenamojoje vietovėje;

- yra savivaldybei arba savivaldybės valdomai įmonei priklausanti naudoti tinkama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra;

- teritorijų planavimo dokumentuose nustatytos urbanizuotos ir (arba) urbanizuojamos teritorijos.

Aglomeracijos ir viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijų nustatymui buvo remiamasi inžinerinės infrastruktūros išvystymo duomenimis bei Klaipėdos miesto bendruoju planu nustatytais teritorijų vystymo kriterijais, nustatytomis prioritetinėmis teritorijomis, gyventojų skaičiumi, tankiu.

1 pav. Klaipėdos miesto rajonai

4 lentelė. Klaipėdos miesto rajonai

| Eil. Nr. | Rajonas | Prognozuojamas gyventojų skaičius | Plotas, ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žardės rajonas | 10350 | 261,8 |
| 2. | Smeltės rajonas | 46500 | 355,5 |
| 3. | Gedminų rajonas | 31400 | 274,7 |
| 4. | Lypkių rajonas | - | 667,6 |
| 5. | Rumpiškės rajonas | 27800 | 264,6 |
| 6. | Centro rajonas | 22100 | 240,9 |
| 7. | Sendvario rajonas | 11400 | 262,2 |
| 8. | Luizės rajonas | 22300 | 231,7 |
| 9. | Tauralaukio rajonas | 19800 | 485,0 |
| 10. | Labrenciškių rajonas | 14550 | 273,1 |
| 11. | Melnragės rajonas | 6800 | 95,1 |
| 12. | Smiltynės rajonas | 300 | 18,1 |
| 13. | Kuršių Marios | - | - |

Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais bei teritorijų reglamentavimo nuostatomis, visa Klaipėdos miesto teritorija patenka į urbanizuotas ir/arba urbanizuojamas teritorijas (išskyrus miško teritorijas ir vandens telkinius). Todėl visas Klaipėdos miestas priskiriamas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijai (VGVTNTT). Bendras VGVTNTT plotas yra 7223 ha, iš kurio 7090,2 ha užima Klaipėdos miesto aglomeracija, ir kurioje numatomas centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų vystymas.

Likusioje VGVTNTT teritorijoje – Smiltynės rajone – planuojamas individualus apsirūpinimas geriamuoju vandeniu ir individualus nuotekų tvarkymas, nuotekas valant vietiniuose individualiuose ar kolektyviniuose valymo įrenginiuose, kaupiant ir periodiškai vežant į miesto valymo įrenginius arba laikantis galiojančių normatyvų infiltracijai į gruntą. Planuojama individuali geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra ir individualus nuotekų tvarkymas turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus. Perspektyvoje numatoma galimybė Smiltynės rajone vystyti centralizuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

2 pav. Klaipėdos miesto aglomeracijos ir VGVTNTT ribos

Vandentvarkos tinklai (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų) yra numatomi Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytuose susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros koridoriuose. Remiantis bendrojo plano sprendiniais, rengiant žemesnio ar to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus, teritorijų vystymo koncepcijas, vietovės lygmens bendruosius ar detaliuosius planus, infrastruktūros specialiuosius planus, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros trasos (o kartu ir koridoriai) turi būti tikslinami įvertinant gamtinius ir urbanistinius teritorijų požymius. Rengiamu specialiuoju planu yra tikslinamos vandentvarkos infrastruktūros trasos, tačiau susisiekimo komunikacijų koridoriai, jų trasos negali būti koreguojamos, kadangi tai nėra šio teritorijų planavimo dokumento planavimo objektas.

3.2. Vandens tiekimo infrastruktūra

3.2.1. Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra naujai urbanizuojamose teritorijose ir infrastruktūros plėtros etapai

Klaipėdos mieste iš viso numatoma apie  12,20 km. magistralinių vandentiekio tinklų, apie 20,20 km. skirstomųjų vandentiekio tinklų ir apie 11,60 km perspektyvinių vandentiekio tinklų. Šie sprendiniai atliepia Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytas plėtros kryptis. Nauji tinklai numatomi miesto šiaurinėje dalyje Labrenciškių rajone, rytinėje dalyje Sendvario, Luizės ir Tauralaukio rajonuose bei pietinėje dalyje - Žardės rajone.

Urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose tinklai planuojami inžinerinės infrastruktūros koridoriuose, kurie buvo numatyti Klaipėdos miesto bendruoju planu. Įgyvendinant specialiojo plano sprendinius turi būti užtikrinamas esamų inžinerinių tinklų ir gatvių dangų išsaugojimas, prioritetą teikiant tinklų klojimui uždaru būdu.

Specialiojo plano apimtyje pateikiamos strateginės tinklų vystymo kryptys ir orientaciniai reikalingos infrastruktūros poreikiai bei parametrai. Planuojamų tinklų vietos ir skersmenys yra apytiksliai ir turi būti tikslinami žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose ir/ar techniniuose (darbo) projektuose. Tinklų trasos turi būti tikslinamos pagal specifinius teritorijų požymius, skersmenys ir infrastruktūros objektų našumai – skaičiuojami pagal faktą.

Specialiojo plano rengimo metu buvo analizuojamas tinklų trasavimas Klaipėdos miesto bendruoju planu suplanuotais inžinerinės infrastruktūros koridoriais. Naujai urbanizuojamose teritorijose buvo vertinamos galimybės įrengti magistralinius bei skirstomuosius geriamojo vandens tiekimo tinklus. Geriamojo vandens tiekimui buvo vertinamas tinklų trasavimas inžinerinės infrastruktūros koridoriuje šalia A13 magistralinio kelio. Tačiau įvertinus realią tinklų klojimo galimybę, priimtas sprendimas trasuoti pagrindinę magistralinę liniją planuojamų gatvių vietose, kadangi tokiu būdu yra palankesnė galimybė vystyti bendrą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą.

Schemoje žemiau pateikiama informacija apie parinktą optimaliausią tinklų trasavimo variantą. Taip pat pateikti preliminarūs planuojamos infrastruktūros skersmenys.

3 pav. Planuojami vandentiekio tinklai

Vandentiekio tinklų skersmenys parinkti vertinant vandens poreikį aprūpinamai teritorijai, potencialių vartotojų skaičių. Skersmenys nustatyti naudojantis plastikinių vamzdynų nomogramomis (4 pav.), kuriose pagal planuojamą vandens poreikį, nuolydį ir vandens tekėjimo greitį parenkamas optimaliausias reikalingas planuojamo vandentiekio tinklo skersmuo. Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir techninius (darbo) projektus, vamzdynų skersmenys turi būti tikslinami ir nustatomi skaičiavimais kiekvienu konkrečiu atveju.

4 pav. Plastikinių geriamojo vandens tiekimo vamzdynų nomograma

Planuojamų tinklų plėtra suskirstyta į III pagrindinius vystymo etapus ir atskirą perspektyvinių tinklų vystymo etapą, kuris tiesiogiai nesiejamas su konkrečiu įgyvendinimo laikotarpiu.

I – uoju etapu vystomi didžiausio poreikio magistraliniai ir skirstomieji vandentiekio tinklai. Šis etapas apima 2024 - 2028 m.

II – uoju etapu vystomi magistraliniai ir skirstomieji vandentiekio tinklai, esantys greta Klaipėdos miesto bendruoju planu nustatytų prioritetinių plėtros teritorijų, bei teritorijų, pasižyminčių didesniu užstatymo intensyvumu. Šis etapas apima 2029 - 2033 m.

III – uoju etapu vystomi likusieji magistraliniai ir skirstomieji vandentiekio tinklai. Šis etapas apima 2034 - 2038 m.

IV - perspektyvinės infrastruktūros vystymo etapas – vystomi perspektyviniai vandentiekio tinklai bei perspektyvinės vandenvietės įrengimas Smiltynės rajone.

Pirmuoju etapu vystomi didžiausio poreikio magistraliniai ir skirstomieji vandentiekio tinklai, kuriems šiuo metu rengiami techniniai(darbo) projektai, ar gauti statybos darbų leidimai.

Antruoju etapu vystomi magistraliniai tinklai per Sendvario, Luizės ir Tauralaukio rajonus suformuos pagrindinį magistralinio tinklo žiedą, kuriuo vanduo bus skirstomas po aprūpinamą teritoriją. Pirmuoju etapu skirstomųjų tinklų vystymas numatomas atsižvelgiant į Klaipėdos miesto bendruoju planu numatytas prioritetines plėtros teritorijas. Įrengus pagrindinį magistralinį žiedą atsiras galimybė vystyti skirstomuosius tinklus po planuojamą teritoriją, naujiems vartotojams bus sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo tinklų.

Trečiuoju etapu vystomi magistraliniai tinklai Žardės rajone siejami su vandentiekio tinklo vystymu pietinėje Klaipėdos miesto dalyje ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Atsižvelgiant į planuojamos teritorijos reljefą, suplanuota slėgio kėlimo stotis Girdavos g., kuri numatyta ant pagrindinio magistralinio žiedo. Slėgio kėlimo stoties įrengimo vieta ir konkretūs parametrai turi būti tikslinami atsižvelgiant į aprūpinamą teritoriją bei vandens poreikius. Slėgio kėlimo stoties įrengimas numatomas II etapu. Esant būtinybei, skirstomųjų tinklų atšakose rekomenduojama įrengti slėgio ribotuvus ir atbulinius vožtuvus, kad slėgio kėlimas vyktų į tolimesnes teritorijas, dėl ko pagal poreikį ir numatoma ši slėgio kėlimo stotis.

Ketvirtuoju etapu numatomas perspektyvinės vandentiekio infrastruktūros vystymas. Specialiojo plano apimtyje pateikiamos preliminarios geriamojo vandens tiekimo tinklų ir vandenvietės įrengimo vietos. Bendrųjų sprendinių formavimo metu parengtoje ekonominio skaičiavimo ir aplinkosaugos vertinimo ataskaitoje nustatyta, kad šios inžinerinės infrastruktūros vystymas Smiltynės rajone yra neatsiperkantis ir ekonomiškai nenaudingas.

Perspektyvoje, pasikeitus teisės aktų reikalavimams, atsiradus finansavimo šaltiniams ar nulemiant kitoms aplinkybėms, jeigu bus nuspręsta Smiltynės rajone vystyti centralizuotą inžinerinę infrastruktūrą, centralizuoti geriamojo vandens tiekimo tinklai turėtų būti klojami 110 - 200 mm skersmens. Atsižvelgiant į planuojamą gyventojų skaičių teritorijoje, vandens gerinimo įrenginių ypatumus ir darbo režimą, maksimalus perspektyvinės vandens ruošyklos pajėgumas turėtų būti apie 40 m3/d. Vertinant planuojamos teritorijos kriterijus sezoniškumo atžvilgiu ir turistų srauto didėjimą šiltuoju metų laiku, vandens ruošyklos pajėgumas turėtų būti ne mažiau kaip 72,0 m3/d. Vandens ruošimo įrenginiai turėtų būti parenkami ir komplektuojami vadovaujantis STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ reikalavimais. Atsižvelgiant į skirtingus pajėgumus, vandens ruošykla turėtų būti komplektuojama taip, kad būtų užtikrinti skirtingi vandens vartojimo poreikiai.

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie planuojamą infrastruktūrą analizuojamose Klaipėdos miesto plėtros teritorijose bei  infrastruktūros įrengimo kaštus.

5 lentelė. Preliminarūs centralizuotų vandentiekio tinklų infrastruktūros kaštai

| Geriamojo vandens tiekimo plėtros rajono Nr. | Geriamojo vandens tiekimo plėtros rajono pavadinimas | Skaičiuotinis vandentiekio vamzdyno skersmuo, mm* | Planuojamų vandentiekio tinklų ilgis, km | Slėgio kėlimo stotis, Eur. | Vandenvietė su vandens gerinimo įrenginiais | Vandentiekio infrastruktūros įrengimo kaina, tūkst. Eur. (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I etapas |  |  |  |  |  |  |
| Magistraliniai |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Barškių II | 400 | 1,20 | - | - | 786.648 |
| 7.6. | Senosios plytinės |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Klemiškės |  |  |  |  |  |
| Skirstomieji |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Gibišių | 300 - 350 | 1,63 | - | - | 567.224 |
| 6.10. | Šiaurės rago | 315 | 0,8 | - | - | 278.392 |
| 9.5. | Luizės ąžuolo II | 160 – 200 | 0,85 | - | - | 211.489 |
| 9.8. | Virkučių III | 160 – 250 | 0,9 | - | - | 253.818 |
| Iš viso I etape | — | — | 5,38 | — | — | 2.097.571 |
| II etapas |  |  |  |  |  |  |
| Magistraliniai |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagrindinis žiedas | 400 | 7,30 | 100.000 | - | 4.785.442 |
| Skirstomieji |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Smeltės pusiasalio | 110 - 250 | 1,60 | - | - | 451.232 |
| 7.5. | Barškių II | 110 - 250 | 0,65 |  |  | 161.726 |
| 7.6. | Senosios plytinės |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Daugulių | 110 - 250 | 1,52 | - | - | 428.370 |
| 9.2. | Šaulių dvaro |  |  |  |  |  |
| Iš viso II etape | — | — | 11,07 | — | — | 5.826.770 |
| III etapas |  |  |  |  |  |  |
| Magistraliniai |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Mažosios Žardės | 200 - 400 | 2,02 | - | - | 1.324.191 |
| 7.8. | Klemiškės | 250 - 350 | 0,45 | - | - | 156.596 |
| 7.11. | Senųjų sodų | 400 | 0,57 | - | - | 373.658 |
| 9.3. | Lankiškių | 250 - 350 | 0,62 | - | - | 215.754 |
| 9.9. | Slengių |  |  |  |  |  |
| Skirstomieji |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Stariškių | 110 - 250 | 1,76 | - | - | 496.355 |
| 1.5. | Mažosios Smeltės | 110-200 | 4,29 | - | - | 1.711.158 |
| 1.8. | Žardės sodybų |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Laistų sodybų |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Budelkiemio I |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Budelkiemio II |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Rimkų |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Barškių I | 110 - 250 | 1,96 | - | - | 487.668 |
| 7.5. | Barškių II |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Lankiškių | 110 - 250 | 0,73 | - | - | 205.875 |
| 9.9. | Slengių | 300 | 1,10 | - | - | 382.789 |
| 9.4. | Luizės ąžuolo I | 200 - 250 | 0,40 | 100.000 |  | 212.808 |
| 10.12. | Blušių | 160-250 | 1,94 | - | - | 547.119 |
| 10.13. | Purmalių I |  |  |  |  |  |
| 10.15. | Kalotės |  |  |  |  |  |
| Iš viso II etape | — | — | 15,84 | 100.000 | — | 6.113.971 |
| IV – Perspektyvinių tinklų vystymo etapas |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Naujosios perkėlos | 110-200 | 11,60 | - | 150.000 | 3.036.196 |
| 12.2. | Senosios perkėlos |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Kopgalio |  |  |  |  |  |
| 12.4. | Smiltynės miško I |  |  |  |  |  |
| 12.5. | Smiltynės miško II |  |  |  |  |  |
| 12.6. | Smiltynės miško III |  |  |  |  |  |
| Iš viso IV etape | — | — | 11,60 | — | 150.000 | 3.036.196 |
| Iš viso (I-IV etapais): |  |  |  |  |  | 17.074.508 |

*Vamzdynų skersmenys nurodyti nominalūs (DN), tačiau detalizuojant specialiojo plano sprendinius žemesniu lygmeniu, nurodyti skersmenys turėtų būti artimi vidiniams vamzdynų skersmenims.

3.2.2. Vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir inventorizavimas

Esamos būklės analizės rengimo metu nustatyta, kad apie 56% vandentiekio tinklų yra senesni nei 30 metų, iš jų  - didžioji dalis senesni nei 40 ar 50 metų. Todėl reikalinga tinklų renovacija ir rekonstrukcija, kuri padėtų sumažinti paslaugų tiekimo nuostolius.

I – uoju  etapu numatoma rekonstruoti magistralinius bei skirstomuosius vandentiekio tinklus, kurie miesto teritorijoje įrengti seniausiai, kas sukelia didžiausią tikimybę avarijoms. Taip pat šiaurinėje miesto dalyje esančius tinklus, siekiant vartotojus aprūpinti pakankamu geriamojo vandens kiekiu.

II - uoju etapu ir vėlesniems laikotarpiams tinklai rekonstravimui bus atrenkami įvertinus AB „Klaipėdos vanduo” prioritetus, atsižvelgiant į tinklų amžių, būklę, avaringumą, augančius paslaugų poreikius ar kitų priežasčių įtakotą poreikį jų rekonstravimui. Planuojamos rekonstravimo apimtys 2,5 – 3 km per metus.

5 pav. Rekonstruojami vandentiekio tinklai

Specialiojo plano apimtyje numatomų rekonstruoti tinklų parametrai pateikti lentelėje žemiau.

6 lentelė. Rekonstruojamų tinklų parametrai

| Eil. Nr. | Skersmuo, mm | Gatvė | Ilgis, km | Kina, tūkst. Eur. (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I etapas |  |  |  |  |
|  | 32, 63, 65, 100, 110, 160, 200, 400, 450 | J. Janonio g., Švyturio g., Stadiono g., Parko g., H. Manto g. ir Liepojos g. | 6,40 | 3.743.349 |
|  | 110 | Šiaulių g., Statybininkų g. | 0,62 | 136.692 |
|  | 50 – 110 | Debreceno g., Taikos pr., Vilties g. | 0,63 | 138.897 |
|  | 110, 200, 300, 400 | Dariaus ir Girėno g., Priestočio g., Liepų g., Danės g. | 3,30 | 1.252.518 |
|  | 32 – 63 | Saulės g. | 0,33 | 72.755 |
|  | 400 | Liepų g. | 2,60 | 1.418.633 |
| Iš viso I etapu: |  |  | 13,90 | 6.762.844 |

3.2.3. Lauko gaisrinio vandentiekio, skirto pastatams gesinti, tinklų ir statinių sprendiniai

Planuojami vandentiekio tinklai bus pritaikyti gaisrų gesinimui. Vandentiekio tinkluose gaisrams gesinti turi būti naudojami antžeminiai gaisriniai hidrantai. Kai nėra galimybės jų įrengti, gali būti suprojektuoti ir įrengti požeminiai gaisriniai hidrantai. Vandentiekio linijose reikalingų statyti gaisrinių hidrantų skaičius turi būti nustatomas įvertinus vandens debitą (poreikį) gaisrui gesinti. Realus tinklų pralaidumas, reikalingas vandens kiekis ir projektinis slėgis turi būti apskaičiuojami techninių projektų rengimo metu, įvertinant hidraulinius nuostolius bei kitus tinklų parametrus.

Šiuo metu Klaipėdos mieste AB „Klaipėdos vanduo“ priešgaisriniams poreikiams gali užtikrinti 25 l/s maksimalų debitą žiediniame tinkle. Jeigu poreikiai yra didesni, nei užtikrinamas maksimalus debitas, žemesnio lygmens TPD ar techninių projektų apimtyje būtina numatyti vietinius sprendinius, kurie užtikrintų reikalingą priešgaisrinio vandens poreikį. Ateityje, pasikeitus vandenviečių pajėgumams galimai padidės ir užtikrinamas maksimalus debitas. Realus tinklų pralaidumas, reikalingas vandens kiekis ir projektinis slėgis turi būti apskaičiuojami techninių projektų rengimo metu, įvertinant hidraulinius nuostolius bei kitus tinklų parametrus.

Numatant vietinius sprendinius priešgaisrinių poreikių užtikrinimui, visais atvejais turi būti projektuojami ne mažiau kaip du gaisriniai rezervuarai arba natūralus vandens telkinys. Kiekviename rezervuare turi tilpti 50%. vandens kiekio gaisrui gesinti, o natūraliame vandens telkinyje – 100%. Gaisrinių rezervuarų ir vandens telkinių reikalinga talpa nustatoma atsižvelgiant į vandens poreikį ir gaisro gesinimo trukmę. Atstumai tarp gaisrinių rezervuarų ir/arba natūralių vandens telkinių iki statinių turi atitikti atstumus apibrėžtus „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir rengimo taisyklėse“.

3.3. Buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra

3.3.1. Buitinių nuotekų tinklų plėtra naujai urbanizuojamose teritorijose ir infrastruktūros plėtros etapai

Klaipėdos mieste iš viso yra numatoma apie  24,40 km. savitakinių buitinių nuotekų tinklų,  apie 6,60 km. slėginių ir apie 16,40 km perspektyvinių buitinių nuotekų tinklų. Šie sprendiniai atliepia Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytas plėtros kryptis. Nauji tinklai numatomi miesto šiaurinėje dalyje Labrenciškių rajone, rytinėje dalyje Sendvario, Luizės ir Tauralaukio rajonuose bei pietinėje dalyje - Žardės rajone.

Specialiojo plano apimtyje pateikiamos strateginės tinklų vystymo kryptys ir orientaciniai reikalingos infrastruktūros poreikiai bei parametrai. Planuojamų tinklų vietos ir skersmenys yra apytiksliai ir turi būti tikslinami žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose ir/ar techniniuose (darbo) projektuose. Tinklų trasos turi būti tikslinamos pagal specifinius teritorijų požymius, skersmenys ir infrastruktūros objektų našumai – skaičiuojami pagal faktą.

Urbanizuotose teritorijose tinklai planuojami inžinerinės infrastruktūros koridoriuose, užtikrinant esamų inžinerinių tinklų ir gatvių dangų išsaugojimą, prioritetą teikiant tinklų klojimui uždaru būdu.

Schemoje žemiau pateikta informacija apie planuojamų buitinių nuotekų tinklų plėtrą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje.

6 pav. Planuojami buitinių nuotekų tinklai

Planuojamų tinklų plėtra suskirstyta į IV etapus:

I – uoju etapu vystomi didžiausio poreikio magistraliniai ir skirstomieji buitinių nuotekų tinklai. Šis etapas apima 2024 - 2028 m.

II – uoju etapu vystomi magistraliniai ir skirstomieji buitinių nuotekų tinklai, esantys greta Klaipėdos miesto bendruoju planu nustatytų prioritetinių plėtros teritorijų, bei teritorijų, pasižyminčių didesniu užstatymo intensyvumu. Šis etapas apima 2029 - 2033 m.

III – uoju etapu vystomi likusieji magistraliniai ir skirstomieji vandentiekio tinklai. Šis etapas apima 2034 - 2038 m.

IV - perspektyvinės infrastruktūros vystymo etapas – vystomi perspektyviniai buitinių nuotekų tinklai bei perspektyvinės buitinių nuotekų valyklos įrengimas Smiltynės rajone.

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie planuojamų centralizuotų buitinių nuotekų tinklų ilgius, skersmenis ir įrengimo kaštus aglomeracijoje.

7 lentelė. Preliminarūs buitinių nuotekų tinklų infrastruktūros kaštai

| Nagrinėjamo rajono Nr. | Buitinių nuotekų tinklų plėtros rajono pavadinimas | Skaičiuotinis nuotekų vamzdyno skersmuo, mm* | Planuojamų savitakinių nuotekų tinklų ilgis, km | Planuojamų slėginių nuotekų tinklų ilgis, km | Planuojamos siurblinės, vnt. | Nuotekų valykla, Eur. (su PVM) | Buitinių nuotekų tinklų įrengimo kaina tūkst. Eur. (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I etapas |  |  |  |  |  |  |  |
| Magistraliniai |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Barškių II | 600 – 800 | 1,0 | - | - | - | 864.100 |
| 7.6. | Senosios plytinės |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Klemiškės |  |  |  |  |  |  |
| Skirstomieji |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Gibišių | - | - | 2,36 | 1,0 | - | 616.986 |
| 6.10. | Šiaurės rago | 250 | 0,60 | - | - | - | 154.404 |
| 9.5. | Luizės ąžuolo II | 200 | 0,90 | - | - | - | 231.606 |
| Iš viso I etapu: |  | — | 2,50 | 2,36 | 1,0 | — | 1.867.096 |
| II etapas |  |  |  |  |  |  |  |
| Magistraliniai |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagrindinė trasa |  | 400 - 500 | 1,17 | - | - | - | 557.400 |
|  |  | 600 - 800 | 3,0 | - | - | - | 2.592.300 |
|  |  | 250 - 400 | 0,86 | 0,98 | 1,0 | - | 535.262 |
| 7.4. | Barškių I | 400 – 500 | 0,80 | - | - | - | 381.128 |
| 7.6. | Senosios plytinės |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Lankiškių | 500 | 0,55 | — | — | — | 262.026 |
| Skirstomieji |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Smeltės pusiasalio | 200 - 250 | 0,75 | - | - | - | 193.005 |
| 9.1. | Daugulių | 200 - 400 | 0,71 | 0,75 | 1,0 | - | 378.843 |
| 9.2. | Šaulių dvaro | 200 - 400 | 0,62 | - | - | - | 240.672 |
| 9.5. | Luizės ąžuolo II | - | - | 1,10 | - | - | 278.256 |
| Iš viso II etapu: |  | — | 8,46 | 2,83 | 2,0 | — | 5.418.892 |
| III etapas |  |  |  |  |  |  |  |
| Skirstomieji |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Stariškių | 200-250 | 0,77 | 1,9 | 1,0 | - | 486.109 |
| 1.6. | Gibišių | - | - | 2,36 | 1,0 | - | 596.986 |
| 1.5. | Mažosios Smeltės | 200 – 250 | 1,25 | - | - | - | 321.675 |
| 1.8. | Žardės sodybų | 200-250 | 2,70 | - | - | - | 694.818 |
| 1.9. | Mažosios Žardės | 250 - 400 | 0,95 | - | - | - | 368.771 |
| 1.10. | Laistų sodybų | 160 - 200 | 0,47 | 0,5 | 1,0 | - | 196.440 |
| 1.11. | Budelkiemio I |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Budelkiemio II | 160 - 200 | 0,85 | - | - | - | 218.739 |
| 1.13. | Rimkų | 200 | 0,45 | - | - | - | 115.803 |
| 7.4. | Barškių I | 200-400 | 3,80 | - | - | - | 1.475.084 |
| 7.5. | Barškių II |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Senosios plytinės |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Sukilėlių |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Klemiškės |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | Bachmano dvaro |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | Senųjų sodų |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Lankiškių | 200-400 | 1,20 | - | - | - | 465.816 |
| 9.4. | Luizės ąžuolo I | 200-400 | 0,68 | - | - | - | 263.962 |
| 9.5. | Luizės ąžuolo II |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. | Virkučių III | 200 - 400 | 1,05 | - | - | - | 407.589 |
| 9.9. | Slengių | 200 - 400 | 0,6 | - | - | - | 232.908 |
| 10.12. | Blušių | 200 - 400 | 1,42 | 0,98 | 2,0 | - | 582.314 |
| 10.13. | Purmalių I |  |  |  |  |  |  |
| 10.15. | Kalotės |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso III etapu: |  | — | 16,19 | 4,86 | 4,0 | — | 6.427.014 |
| IV – Perspektyvinių tinklų vystymo etapas |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Naujosios perkėlos | 200 – 250 | 8,20 | 8,20 | 2,0 | 250.000 | 3.330.224 |
| 12.2. | Senosios perkėlos |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Kopgalio |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | Smiltynės miško I |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | Smiltynės miško II |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. | Smiltynės miško III |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso IV etapu: |  | — | 8,20 | 8,20 | 2,0 | — | 3.330.224 |
| Iš viso: |  | — | 35,35 | 18,25 | 9,0 | — | 17.043.226 |

*Vamzdynų skersmenys nurodyti nominalūs (DN), tačiau detalizuojant specialiojo plano sprendinius žemesniu lygmeniu, nurodyti skersmenys turėtų būti artimi vidiniams vamzdynų skersmenims.

Pirmuoju etapu vystomi didžiausio poreikio magistraliniai ir skirstomieji buitinių nuotekų tinklai, kuriems šiuo metu rengiami techniniai(darbo) projektai, ar gauti statybos darbų leidimai.

Antruoju etapu vystomi magistraliniai tinklai per Sendvario ir Tauralaukio rajonus suformuos pagrindinę magistralinę trasą, kuria nuotekos bus surenkamos nuo planuojamos teritorijos. Įrengus šią liniją, bus nukraunamos NS-29, NS-30 siurblinės, taip pat bus sumažinta apkrova siurblinei NS-18, per kurią nuotekos patenka į miestą. Bus sukurtas trumpesnis nuotekų kelias iki nuotekų valyklos, sumažintos elektros energijos sąnaudos. Pagrindinė linija prijungiama į Tilžės g. esančius nuotekų tinklus, kuriuos numatoma rekonstruoti didinant skersmenį, kad būtų užtikrinamas sklandus nuotekų tekėjimas. Toliau nuotekos transportuojamos iki siurblinės NS-19, kuri šiuo metu dirba tik trečdaliu pajėgumo. Pagrindinė linija taip pat sudarys galimybę Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje susidarančių buitinių nuotekų tekinimui į Klaipėdos miesto nuotekų valyklą.

Su pagrindinės magistralinės linijos atsiradimu siūloma perjungti Tauralaukio rajone susidarančias buitines nuotekas, nukreipiant jas iš siurblinės NS-18 į NS-61. Tokiu būdu būtų sumažinamas buitinių nuotekų srauto tekėjimas per miesto teritoriją, mažiau apkraunami miesto tinklai ir kita infrastruktūra. NS-61 numatoma rekonstruoti, didinant jos pajėgumus iki 30 m3/h.

Trečiuoju etapu vystomi tinklai Žardės rajone siejami su nuotekų tinklo vystymu pietinėje Klaipėdos miesto dalyje. Taip pat bus vystomi skirstomieji tinklai Sendrvario, Luizės ir Tauralaukio rajonuose, pajungiant juos į pirmuoju etapu numatytą pagrindinę trasą. Šiuo etapu taip pat numatoma įrengti atšakas nuo Palangos pl. Iki pagrindinės trasos, buitinių nuotekų, susidarančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, prijungimui. Įrengiant tinklus Labrenciškių rajone, numatoma rekonstruoti Labrenciškės dvaro kvartale esančius savitakinius tinklus bei siurblinę NS-21, didinat jos pajėgumą iki 50 m3/h.

Ketvirtuoju etapu numatomas perspektyvinės buitinių nuotekų infrastruktūros vystymas. Specialiojo plano apimtyje pateikiamos preliminarios savitakinių ir slėginių buitinių nuotekų tinklų, siurblinių ir nuotekų valyklos įrengimo vietos. Bendrųjų sprendinių formavimo metu parengtoje ekonominio skaičiavimo ir aplinkosaugos vertinimo ataskaitoje nustatyta, kad šios inžinerinės infrastruktūros vystymas Smiltynės rajone yra neatsiperkantis ir ekonomiškai nenaudingas.

Perspektyvoje, pasikeitus teisės aktų reikalavimams, atsiradus finansavimo šaltiniams ar nulemiant kitoms aplinkybėms, jeigu bus nuspręsta Smiltynės rajone vystyti centralizuotą inžinerinę infrastruktūrą, centralizuoti buitinių nuotekų tvarkymo tinklai turėtų būti klojami 200 - 250 mm skersmens. Atsižvelgiant į planuojamą gyventojų skaičių teritorijoje, nuotekų valyklos įrenginių ypatumus ir darbo režimą, maksimalus perspektyvinės nuotekų valyklos pajėgumas turėtų būti apie 40 m3/d. Vertinant planuojamos teritorijos kriterijus sezoniškumo atžvilgiu ir turistų srauto didėjimą šiltuoju metų laiku, nuotekų valyklos pajėgumas turėtų būti ne mažiau kaip 72,0 m3/d. Nuotekų valykla turėtų būti parenkama ir komplektuojama vadovaujantis STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ reikalavimais. Atsižvelgiant į skirtingus pajėgumus, nuotekų valykla turėtų būti komplektuojama taip, kad būtų užtikrinti skirtingi vandens vartojimo poreikiai. Buitinių nuotekų valykla turi būti uždaro tipo.

Kvapų sklaidos vengimui specialiojo plano rengėjai rekomenduoja įrenginėti siurblines su sausai pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo sistema. Tokiose siurblinėse efektyviau kontroliuojama kvapų emisija į aplinką. Siurblinėse su panardinamais buitinių nuotekų siurbliais bei slėgio gesinimo šuliniuose būtina įrengti kvapų šalinimo anglies filtrus ar kitas inovatyvias technologijas.

Esant poreikiui miesto teritorijoje įrengti naujas privačias buitinių nuotekų valyklas, jos turi būti uždaro tipo.

3.3.2. Buitinių nuotekų tvarkymo tinklų rekonstrukcija ir inventorizavimas

Esamos būklės analizės rengimo metu nustatyta, kad apie 39% buitinių nuotekų tinklų yra senesni nei 30 metų, o didelė jų dalis yra senesni nei 40 ar 50 metų. Todėl reikalinga tinklų renovacija ir rekonstrukcija, siekiant sumažinti paslaugų tiekimo nuostolius. 2022 m. duomenimis, metinė infiltracija į buitinių nuotekų tinklus sudarė 37%. Infiltracija apkrauna miesto nuotekų valymo įrenginius, todėl didėja nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo sąnaudos. Todėl tinklų rekonstravimas ir bendros miesto nuotekų tinklų sistemos gerinimas yra būtinas.

Specialiojo plano apimtyje numatoma rekonstruoti buitinių nuotekų tinklus, prioritetą teikiant 1950 – 2000 m pastatytiems tinklams.

I – uoju  etapu numatoma rekonstruoti magistralinius bei skirstomuosius buitinių nuotekų tinklus, kurie miesto teritorijoje įrengti seniausiai, kas sukelia didžiausią tikimybę avarijoms.

II - uoju etapu ir vėlesniems laikotarpiams tinklai rekonstravimui bus atrenkami įvertinus AB „Klaipėdos vanduo” prioritetus, atsižvelgiant į tinklų amžių, būklę, avaringumą, augančius paslaugų poreikius ar kitų priežasčių įtakotą poreikį jų rekonstravimui. Planuojamos rekonstravimo apimtys 2,5 – 3 km per metus.

7 pav. Rekonstruojami buitinių nuotekų tinklai

Tinklų rekonstravimo apimtys suskirstytos į du etapus. Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie rekonstruojamų tinklų ilgius, vietą bei kaštus.

8 lentelė. Rekonstruojamų savitakinių tinklų parametrai

| Eil. Nr. | Skersmuo, mm | Gatvė | Ilgis, km | Kaina, tūkst. Eur. (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I etapas |  |  |  |  |
|  | 150, 200 | Ąžuolų g. | 0,50 | 150.877 |
|  | 150, 200 | Birutės g., Taikos pr. | 0,44 | 132.772 |
|  | 150, 200 | Laukininkų g. | 0,40 | 120.702 |
|  | 150, 200 | Valstiečių g. | 0,46 | 138.807 |
|  | 200 | Birutės g. Rūtų g. Šermukšnių g. Jurginų g. | 1,60 | 482.806 |
|  | 200 | Pilies g. | 0,90 | 271.580 |
|  | 200 | S. Šimkaus g. | 0,45 | 135.790 |
|  | 200 | Kareivinių g. | 0,15 | 45.264 |
|  | 150, 200, 300 | Panevėžio g. | 1,13 | 351.851 |
|  | 500 | Danės g. | 1,08 | 516.975 |
|  | 600 | Kretingos g. | 1,53 | 885.669 |
|  | 700 | Dariaus ir Girėno g. | 0,94 | 652.964 |
|  | 150, 200 | Sportininkų g. Stadiono g. Viršutinė g. | 1,24 | 374.176 |
|  | 150, 200 | Miško g. Geležinkelio g. Įgulos g. Putinų g. Parko g. | 1,90 | 573.334 |
|  | 150, 200 | Kretingos g. | 1,49 | 449.614 |
|  | 150,200 | Daržų g. Aukštoji g. Turgaus a. Sinagogų g. Skerdėjų g. | 0,86 | 259.509 |
|  | 150,200 | Kulių Vartų g. Tilžės g. Butsargių g. Baltikalnio g. | 0,64 | 193.123 |
|  | 150,200 | Žvejų g. Tiltų g. Kurpių g. Jono g. Teatro g. | 1,05 | 316.842 |
|  | 150, 200, 300 | Plytinės g. Zarasų g. Radviliškio g. Kėdainių g. Molėtų g. Ukmergės g. Utenos g. Prienų g. Kupiškio g. Biržų g. Pasvalio g. | 2,70 | 831.775 |
| Iš viso I etapu: |  |  | 19,46 | 6.884.430 |
| Slėginiai tinklai |  |  |  |  |
|  | 1000 | Nuo NS-6 | 7,90 km | 17.705.000 |
| Iš viso: |  |  | 26,60 | 24.589.430 |

Šiuo metu iš siurblinės Nr. 6 nuotekos perpumpuojamos viena slėgine Ø1000 mm skersmens ketine linija. Antroji slėginė Ø1200 mm skersmens linija neeksploatuojama dėl blogos techninės būklės. Neužtikrinamas statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimas, kad  I kategorijos siurblinės turi turėti dvi susietas slėgines linijas, kurių kiekvienos pralaidumas - 100%. Dėl to kyla poreikis antrosios slėginės linijos rekonstravimui.

2023 m. UAB „Sweco“ parengtame „Slėginės buitinių nuotekų linijos nuo siurblinės Nr. NS6 Klaipėdos m. iki nuotekų valyklos Dumpių k. rekonstravimo investicinis projektas“ išanalizuotos 5 slėginės linijos rekonstravimo alternatyvos. Siekiant atitikti nuotekų surinkimo infrastruktūrai keliamus teisinius reikalavimus optimaliausia projekto alternatyva yra kalaus ketaus Ø1000 mm skersmens vamzdyno klojimas šalia esamo g/b vamzdžio. Atitinkamas pasirinkimas grindžiamas mažiausios alternatyvos įgyvendinimo kainos bei visuomenei sukuriamos naudos santykiu.

Apie 70 km Klaipėdos miesto teritorijoje esančių buitinių nuotekų tinklų amžius ir medžiagiškumas nėra žinomas, todėl reikalinga atlikti išsamią tinklų inventorizaciją. Taip pat reikalinga intensyvi skaitmeninės duomenų bazės plėtra, kurios pagalba surinkus reikalingus išvesties duomenis būtų galima rengti tinklų hidraulinius modelius ir efektyviai modeliuoti miesto inžinerinę infrastruktūrą.

3.3.3. Klaipėdos miesto nuotekų valyklos rekonstravimas ir dumblo apdorojimo įrenginių plėtra

Vertinant didėjantį nuotekų kiekį dėl intensyviai urbanizuojamų teritorijų ir planuojamą taršos didėjimą dėl pramoninių nuotekų bei poreikį priimti maisto atliekas, reikalinga Klaipėdos miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginių plėtra.  Šiuo metu esami dumblo apdorojimo įrenginiai yra pilnai išnaudojami, dumblo pūdytuvų pajėgumai per maži.

Specialiojo plano rengėjai dumblo tvarkymo grandies technologinio proceso tobulinimui siūlo įgyvendinti 2023 m. UAB „Sweco“ parengtame investiciniame projekte „Klaipėdos miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginių plėtra“ parinktą dumblo monodeginimo alternatyvą. Įgyvendinant šį sprendinį numatoma, kad visas Klaipėdos dumblo apdorojimo įrenginiuose nusausintas dumblas bus džiovinimas ir deginamas. Dumblo deginimui teritorijos sklype reikia įrengti dumblo džiovinimo/mono-deginimo įrenginius. Siekiant energetinio efektyvumo bus naudojama naujausia dumblo apdorojimo technologija kai visas nuotekų dumblo srautas yra dalinai džiovinamas iki 40%-50% sausumo, o tuomet deginamas verdančio sluoksnio katile.

Finansiniu požiūriu tai neatsiperkantis sprendinys, tačiau nuosavo kapitalo panaudojimo atžvilgiu ši alternatyva yra optimaliausia. Planuojamos investicijos dumblo tvarkymo grandies technologinio proceso tobulinimui – 36.727 tūkst. Eur.

Nuotekų valyklos technologinio proceso tobulinimui siūloma įrengti tretinio ir ketvirtinio valymo grandis. Tretinio valymo grandyje siūloma sumontuoti įrangą, kurioje būtų valomos bioskaidžios dalelės ir fosforas, taip pat ši įranga gali būti pasitelkiama plastiko nuotekose sulaikymui.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2033 m. Di(2-etilheksil) ftalato išleidimas į aplinką turi būti nutrauktas, Klaipėdos miesto nuotekų valyklai siūloma ir ketvirtinio valymo grandis.

Siekiant iš nuotekų valyklose esančio vandens pašalinti likutinius organinius mikroteršalus, prie kurių priskiriami ir ftalatai, dažniausiai naudojama filtracija aktyvinta anglimi, ozonavimas, kiti pažangiosios oksidacijos metodai, membraninė filtracija arba filtravimas smėlio įkrova. Efektyviam nuotekų valymui naudojamos ir hibridinės – kelios viena kitą papildančios technologijos, dažniausiai derinant pažangiosios oksidacijos metodus su sorbciniais – filtravimo metodais. Hibridiniai sprendimai leidžia efektyviai šalinti mikroteršalus ir pasiekti reikiamą išvalymo laipsnį. Specialiojo plano rengėjai siūlo parengti galimybių studiją, kurioje būtų nustatytas labiausiai Klaipėdos miesto nuotekų valyklai tinkantis metodas.

3.3.4. Nuotekų siurblinė Nr. 2 Žvejų g.

Antžeminė buitinių nuotekų siurblinė Nr. 2, esanti Žvejų g. 27, Klaipėdoje, patenka į Klaipėdos senamiesčio ir Klaipėdos piliavietės nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių teritorijas. Tai viena iš pagrindinių ir antra pagal dydį Klaipėdos miesto nuotekų siurblinė, kurios projektinis debitas – 1000 m3/h. Detaliajame plane “Teritorijos tarp Pilies gatvės, akcinės bendrovės "Baltijos" laivų statyklos, uosto akvatorijos ir Danės upės, Klaipėdoje, detalusis planas” (TPD registracijos Nr. T00065900), patvirtintame 2013 m, numatyta šią nuotekų siurblinę iškelti, sudarant galimybę plačiau atverti piliavietę ir pašalinti avarijos grėsmes šioje teritorijoje. Minėtame plane numatyta buitinių nuotekų siurblinę iškelti į krantinę kitoje Danės pusėje, pėsčiųjų take. Specialiojo plano apimtyje siurblinės iškėlimas į šią vietą neanalizuojamas.

8 pav. „Teritorijos tarp Pilies gatvės, akcinės bendrovės "Baltijos" laivų statyklos, uosto akvatorijos ir Danės upės, Klaipėdoje, detalusis planas“ siūloma nuotekų siurblinės iškėlimo vieta

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatyta Nuotekų siurblinę Nr.2 (Žvejų g.) iškelti į kitą vietą arba vietoje jos numatyti įrengti požeminę nuotekų siurblinę, panaikinant vizualinę ir kvapų taršą bei sudarant galimybę Klaipėdos miesto piliavietės teritorijos vystymui bei senamiesčio ir priėjimų prie vandens telkinių aplinkos sukūrimui.

Vertinant galimybę esamos siurblinės vietoje įrengti požeminę nuotekų siurblinę, buvo atsižvelgiama į mažiausios ir vidutinės tikimybės, tačiau potencialiai didžiausios žalos sniego tirpsmo, liūčių potvynių ir priekrantės užliejimų teritorijas, į kurias ir patenka analizuojama nuotekų siurblinė. Norint panaikinti antžeminę siurblinės dalį, siurblinės valdymo skydai turėtų būti perkeliami į požeminę siurblinės dalį, kas yra pavojinga siurblinės eksploatacijai, įvykus potvyniui ar užliejimui.

9 pav. Buitinių nuotekų siurblinės NS-2 vieta sniego tirpsmo, liūčių potvynių ir priekrantės užliejimų teritorijų atžvilgiu

Atsižvelgiant į esamos siurblinės parametrus bei dydį, norint iškelti siurblinę į kitą vietą, ji negalėtų būti standartinės požeminės siurblinės komplektacijos. Šiai siurblinei reikalingas pritekėjimo rezervuaras atitekančių nuotekų srauto išlyginimui. Siurbliai turėtų būti montuojami specialioje talpoje. Siurblių techninė įranga, kaip pvz. dažnio keitikliai, valdymo spintos, ar elektros generatoriai, kurie reikalingi elektros energijos tiekimo patikimumo užtikrinimui ir yra jautrūs užliejimams, ir  nemontuojami požeminėje siurblinės dalyje. Tad atsižvelgiant į tai, kad ši siurblinė aptarnauja pusę miesto, būtų reikalinga ir antžeminė siurblinės dalis minėtai įrangai.

Siurblinės iškėlimui buvo analizuotos aplinkinės teritorijos, tačiau dėl šioje miesto dalyje esančių Kultūros paveldo apsaugos objektų ir teritorijų, parinkta viena optimaliausia vieta. Pasirinkus siurblinę iškelti į šią vietą, būtų reikalinga papildoma buitinių nuotekų siurblinė, kuri perpumpuotų nuotekas, atitekančias iš pietinės miesto dalies. Lentelėje žemiau pateikti preliminarūs galimi siurblinės iškėlimo kaštai.

9 lentelė. Siurblinės iškėlimo kaštai

| Siurblinės iškėlimo vieta | Kaina, tūkst. Eur. (su PVM) |
| --- | --- |
| Nr. 1 | 12.147.000 |

10 pav. Siūloma buitinių nuotekų siurblinės NS-2 iškėlimo vieta

Kaip alternatyva aukščiau nagrinėtam sprendiniui galėtų būti siurblinės antžeminės pastato dalies iškėlimas į nagrinėjamą teritoriją. Toks sprendinys finansiniu požiūriu būtų palankesnis, nes nereikėtų perkelti visos infrastruktūros bei naujai trasuoti tinklų. Antžeminės siurblinės dalies iškėlimas taip pat apimtų ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ infrastruktūrą. Sprendinio vystymui būtina atlikti išsamų tik antžeminės siurblinės dalies iškėlimo galimybių vertinimą.

Specialiojo plano rengimo metu numatyta atlikti buitinių nuotekų siurblinės kapitalinį remontą, pagal UAB „Progresyvūs sprendimai“ parengtą projektą. Kapitalinio remonto apimtyje numatyti fasado tvarkymo darbai, pastato viduje esančių patalpų perplanavimas, vidaus patalpų remontas.  Suprojektuotos patalpos, į kurias numatoma perkelti AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros pastotę SP-20 iš greta esančio elektros pastotės pastato.

Siurblinės iškėlimas būtų techniškai sudėtingas, liečiantis ne tik aukščiau minėtus subjektus, bet ir AB „Energijos skirstymo operatorius“. Ateityje atsiradus poreikiui dėl siurblinės iškėlimo, specialiojo plano rengėjai rekomenduoja parengti galimybių studiją ir išnagrinėti siurblinės iškėlimo galimybes ir vietas, kurios tenkintų visus suinteresuotus subjektus.

3.4. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra

Keičiantis klimatui, pagrindinis miestų tikslas yra prisitaikyti prie šių pokyčių ir sušvelninti jų įtaką įvairiomis priemonėmis. Prognozuojama, kad daugės ekstremalių meteorologinių reiškinių (uraganų, sausrų ar stichinių liūčių). Paviršinių nuotekų kontekste svarbiausias uždavinys - sumažinti susidarančių paviršinių nuotekų akumuliaciją, o iškritus dideliam kritulių kiekiui - sumažinti sistemos apkrovą ir neleisti patvinti urbanizuotoms teritorijoms. Taikant inovatyvius žaliosios infrastruktūros sprendinius, leidžiančius sumažinti susidarančių paviršinių nuotekų kiekius, galima pasiekti dvejopus tikslus t.y. sumažinti infrastruktūros plėtros kaštus ir pagerinti vietovės mikroklimatą (mažesnis karščio salų efektas, švaresnis oras, žemesnė oro temperatūra ir pan.).

Paviršinių nuotekų tvarkymas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje turi būti vykdomas atsižvelgiant į „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą“ ir aktualioje dokumento versijoje nustatytus reikalavimus, 2022 – 2030 m. aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programą, bei kitus strateginio planavimo dokumentus.

Klaipėda yra Lietuvos uostamiestis, įsikūręs pajūryje ir prie Kuršių marių. Šios sąlygos natūraliai formuoja aukštus gruntinius vandenis ir menkesnę natūralią lietaus nuotekų infiltraciją į gruntą, didesnes rizikas potvyniams. Vyraujantys vakarų vėjai periodiškai sukelia vandens lygį Kuršių mariose, o tai apsunkina lietaus nuotekų nuvedimą į šio vandens telkinio intakus (pvz. Smeltalę). Šių aplinkybių visuma kelia papildomus iššūkius paviršinių nuotekų tvarkymui, todėl jų tvarkymą galima skaidyti į tokius sąlyginius strateginius tikslus:

1.	Mažinti lietaus nuotekų akumuliaciją tinkluose ir kolektoriuose. Tai pasiekiama vystant žaliąją infrastruktūrą - šlapbales, želdinant stogus ir mažinant kietųjų dangų kiekį arba gerinant jų infiltracines savybes.

2.	Valdyti lietaus nuotekų debitą. Kadangi stichinis lietus trunka ribotą laiko tarpą, svarbiausia kritiniu metu sumažinti lietaus nuotekų debitą požeminiuose tinkluose ir kolektoriuose, išskaidant jį į skirtingus vamzdynus (jų atšakas) ar nukreipiant į papildomus išleistuvus. Tokiu būdu sumažėja kolektorių ir tinklų, o kartu ir urbanizuotų teritorijų, patvinimo rizika.

3.	Akumuliuoti lietaus nuotekas. Lietaus nuotekas galima akumuliuoti įrengiant požemines kaupyklas, kuriose sukaupiamas perteklinis lietaus kiekis vėliau į tinklus išleidžiamas sulėtinus debitą. Nuotekos taip pat gali būti akumuliuojamos paviršiniuose vandens telkiniuose, o vėliau išgarinamos natūraliai. Užsienio šalyse (Roterdame) tankiai užstatytose teritorijose yra įrengiamos viešosios erdvės - „vandens skverai, aikštės” (angl. water plaza, water square), kurios didžiąją laiko dalį būna pritaikytos miestiečių rekreacijai, o iškritus stichiniam krituliui kiekiui, sulaiko perteklinį lietų ir vėliau išleidžiamos arba išsiurbiamos.

11 pav. Vandens skvero (angl. water plaza) pavyzdys Roterdame

3.4.1. Pagrindiniai paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentai

- Vystant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas Klaipėdos mieste turi būti siekiama įrengti kiek įmanoma mažiau nelaidžių paviršių (išskyrus galimai teršiamas teritorijas);

- reikalinga užtikrinti autotransportui skirtų viešųjų teritorijų (gatvės, privažiavimai, stovėjimo aikštelės ir pan.) valymą sausuoju būdu;

- rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus ar techninius (techninius/darbo) projektus, prioritetas turi būti skiriamas žaliosios infrastruktūros sprendinių integravimui, t.y. įvertinamos galimybės įrengti filtracines juostas ir tranšėjas, poringą grindinį ar betoną, sugėrimo takus, sulaikymo ir (ar) išlaikymo tvenkinius, šlapbales, šlapžemes ir kt. Šie sprendiniai turi būti komponuojami kaip kraštovaizdžio ir miesto urbanistikos elementai.

- prioritetas turi būti teikiamas sprendiniams, mažinantiems paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros diegimo kaštus – naudojant sistemingai suplanuotus (vengiant kitų teritorijų užpylimo galimybių) lokalius techninius sprendinius (pralaidų, latakų, drenavimo sistemų įrengimas, paviršinių nuotekų surinkimo griovių įrengimas, esamų paviršinių nuotekų statinių rekonstravimas ir kt.)

- paviršinės nuotekos, atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorijų, kuriose nėra taršos vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis šaltinių (pėsčiųjų zonos, vejos, žaidimų aikštelės, pastatų stogai ir pan.), gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo, apskaitos ir kokybės kontrolės;

- skatinti stogų želdinimą – taip mažinami paviršinių nuotekų kiekiai, tačiau kartu mažinamas karščio salų efektas ir gerinama bioįvairovė;

- privalomai diegti debito reguliavimo talpų įrengimą naujai prijungiamiems tinklams;

- gyvenamosiose ir sodininkų bendrijų teritorijose skatinti paviršinių nuotekų surinkimą į specialius rezervuarus, skirtus surinkti lietaus vandenį nuo stogų ir jį laikyti. Vėliau šis vanduo gali būti panaudojamas pvz., daržų, sodų laistymui. Rezervuarai gali būti įrengiami individualių gyvenamųjų namų teritorijose arba kvartaluose.

- Skatinti vietinių smėlio-naftos gaudyklių statymą – ypač galimai padidintos taršos vietose

- Gilinti ir valyti Malūno tvenkinį, taip pat miesto teritorijoje eksploatuojamus griovius, skirtus paviršinių nuotekų tvarkymui;

- Įrengti debito reguliavimo (srauto išlyginimo) talpas prieš siurblines

- Atskiros/vietinės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos ir (ar) priemonės turi būti numatytos rengiant susisiekimo, pramonės, administracinių, gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos ir (ar) rekonstravimo bei viešųjų erdvių tvarkymo techninę dokumentaciją.

- Centralizuotų paviršinių nuotekų vystymas turi būti sistemingas, atsižvelgiant į teritorijos reljefą, dydį, esamos infrastruktūros išdėstymą (įvertinant jų pralaidumą, vandens išleidimo galimybes) bei laikantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimų.

3.4.2. Paviršinių nuotekų tinklų plėtra urbanizuotose ir naujai urbanizuojamose teritorijose

3.4.2.1. Paviršinių nuotekų surinkimas paviršiniais vandens telkiniais

Siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių ir sušvelninti potvynių pasekmes, rekomenduojama griovius ir upes palikti atvirus bei integruoti juos į urbanizuojamas teritorijas kaip viešąsias erdves. Užsienio šalių praktika rodo, kad potvynių rizikos teritorijose žaliosios erdvės, apimančios ir vandens telkinius, gerina vandens infiltraciją, mažina potvynio poveikį, o kitu metu funkcionuoja kaip viešosios erdvės ar atskirieji želdynai. Siūloma pietinėje miesto dalyje į bendrą sistemą sujungti Draugystės, Žardininkų ir Sąjūdžio parkų tvenkinius. Jie galėtų funkcionuoti kaip stichinio, intensyvaus lietaus ar sniego tirpsmo natūralūs rezervuarai / akumuliaciniai tvenkiniai. Iš esmės jie tokią funkciją atlieka ir dabar, kadangi surenka vandenį nuo artimiausių teritorijų. Į šiuos tvenkinius galėtų būti nukreipta dalis nuotekų srauto iš kitų kolektorių. Į juos nuotekos turėtų patekti jau išvalytos. Tokie tvenkiniai įrengiami užsienio šalių miestuose ir neseniai Vilniuje. Jų pagrindinė idėja paremta tokiu principu, kad lietaus ar sniego tirpsmo vanduo sulaikomas tvenkinyje pamažu suleidžiant į gruntą ar lėtai išleidžiant į kitus vandens telkinius. Pagal galimybes siūloma šiuos tvenkinius sujungti atvirais ar fragmentiškai atsiveriančiais kanalais, pritaikytais rekreacijai.

Žemesniu lygmeniu turi būti atliekami visi reikalingi tyrimai (hidrogeologiniai ir pan.) ir parengiami konkretūs sprendiniai, pritaikant šiuos tvenkinius didesnei lietaus nuotekų akumuliacijai. Gretimos teritorijos turi būti apsaugotos nuo užliejimo didinant tvenkinių plotą, gylį, formuojant mažus pylimus, įrengiant reikiamose vietose atbulinius vožtuvus (įvertinant, kad krituliai natūraliai pateks ir į pačius tvenkinius be kolektorių). Konkretūs sprendiniai ir apskritai galimybės tai įgyvendinti sprendžiamos žemesniu lygmeniu.

12 pav. Paviršinių vandens telkinių liūčių akumuliavimo tvenkinių pavyzdžiai

13 pav. Klaipėdos miesto griovių sistema

Klaipėdos miesto teritorijoje yra apie 7,4 km AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamų griovių paviršinių nuotekų tvarkymui bei apie 11,3 km griovių, kurių bendrovė neeksploatuoja. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją bei paviršinių nuotekų tvarkymo efektyvumą atviromis sistemomis, specialiojo plano rengėjai paviršinių nuotekų tvarkytojui rekomenduoja perimti miesto griovių eksploatavimą, kai jie būtų pritaikyti paviršinių nuotekų tvarkymui.

3.4.2.2. Paviršinių nuotekų tinklų plėtra

Klaipėdos mieste iš viso yra numatoma apie  42,30 km. paviršinių nuotekų tinklų. Šie sprendiniai atliepia Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytas plėtros kryptis. Nauji tinklai numatomi miesto šiaurinėje dalyje Labrenciškių rajone, rytinėje dalyje Sendvario, Luizės ir Tauralaukio rajonuose bei pietinėje dalyje - Žardės rajone.

Specialiojo plano apimtyje pateikiamos strateginės tinklų vystymo kryptys ir orientaciniai reikalingos infrastruktūros poreikiai bei parametrai. Planuojamų tinklų vietos ir skersmenys yra apytiksliai ir turi būti tikslinami žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose ir/ar techniniuose (darbo) projektuose. Tinklų trasos turi būti tikslinamos pagal specifinius teritorijų požymius, skersmenys ir infrastruktūros objektų našumai – skaičiuojami pagal faktą.

Urbanizuotose teritorijose tinklai planuojami inžinerinės infrastruktūros koridoriuose, užtikrinant esamų inžinerinių tinklų ir gatvių dangų išsaugojimą, prioritetą teikiant tinklų klojimui uždaru būdu.

14 pav. Planuojamų paviršinių nuotekų tinklų schema

Lentelėje žemiau pateikiama susisteminta informacija apie planuojamų tinklų plėtros rodiklius esamuose ir naujai planuojamuose paviršinių nuotekų baseinuose, nurodytas tinklų plėtros etapiškumas.

10 lentelė. Planuojamų tinklų parametrai

| Baseino Nr. | Planuojamų tinklų skersmuo, mm* | Planuojamų tinklų ilgis, km | Paviršinių nuotekų tinklų įrengimo kaina tūkst. Eur. (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- |
| I etapas |  |  |  |
| Nr. 4 | 600 | 0,09 | 54.040 |
|  | 1400 | 0,81 | 1.146.247 |
| Nr. 5 | 1200 | 0,36 | 509.443 |
| Nr. 8 | 2000 | 0,75 | 1.379.742 |
| Nr. 20 | 2400 | 5,40 | 1.655.690 |
| Nr. 42 | 250 - 400 | 0,85 | 329.953 |
| Nr. 48 | 500 - 800 | 1,10 | 950.510 |
| Iš viso I etapu: |  | 9,36 | 6.025.625 |
| II etapas |  |  |  |
| Nr. 3 | 250-400 | 0,62 | 240.672 |
| Nr. 11 | 600-800 | 1,800 | 1.555.380 |
| Nr. 20 | 1000-2400 | 4,50 | 8.278.452 |
|  | 600 - 800 | 5,40 | 4.666.140 |
|  | 1400 | 0,7 | 990.584 |
| Nr. 29 | 250 - 400 | 1,0 | 388.180 |
| Nr. 30 | 250 - 400 | 1,0 | 388.180 |
| Nr. 37 | 400 | 1,70 | 659.906 |
|  | 600 | 1,70 | 1.020.748 |
|  | 1400 | 1,70 | 2.405.704 |
| Nr. 45 | 400 - 600 | 1,0 | 600.440 |
| Iš viso II etapu: |  | 21,12 | 21.194.386 |
| III etapas |  |  |  |
| Nr. 2 | 250-400 | 0,21 | 81.518 |
| Nr. 6 | 250-300 | 0,5 | 146.840 |
| Nr. 21 | 250 - 300 | 0,45 | 132.156 |
| Nr. 33 | 250-300 | 0,6 | 176.208 |
| Nr. 36 | 300-500 | 2,25 | 1.071.823 |
| Nr. 38 | 400 | 0,3 | 116.454 |
|  | 500 | 1,15 | 547.872 |
|  | 1000 | 1,1 | 1.185.041 |
| Nr. 39 | 500-1000 | 1,400 | 1.508.234 |
| Nr. 40 | 250-500 | 1,4 | 666.974 |
| Nr. 43 | 500-1000 | 2,9 | 3.124.199 |
| Nr. 44 | 600 | 0,5 | 300.220 |
| Nr. 46 | 250 - 400 | 2,2 | 853.996 |
|  | 600 | 0,6 | 360.240 |
|  | 1000 | 0,7 | 754.117 |
| Iš viso II etapu: |  | 16,26 | 11.025.892 |
| Iš viso: |  | 46,74 | 38.245.903 |

*Vamzdynų skersmenys nurodyti nominalūs (DN), tačiau detalizuojant specialiojo plano sprendinius žemesniu lygmeniu, nurodyti skersmenys turėtų būti artimi vidiniams vamzdynų skersmenims.

3.4.2.3. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų plėtra

Paviršinių nuotekų tvarkymo būtinybė yra susijusi su siekiamybe mažinti aplinkos taršą. Paviršinės nuotekos patenka į paviršinius arba gruntinius vandenis, daromas žalingas poveikis vandens kokybei ir prastėja ekosistemų, tiesiogiai priklausomų nuo vandens, būklė. Atsižvelgiant į tokią situaciją, paviršinių nuotekų tvarkymas yra būtinas ir reikšmingas siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos. Į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali viršyti Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų reikalavimų.

11 lentelė. Į  aplinką ir nuotakyną išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumo rodikliai

| Kai išleidžiama į paviršinius vandens telkinius |  |  | Kai išleidžiama į gruntą |  | Kai išleidžiama į bendrus paviršinių nuotekų nuotakynus, iš kurių išleidžiamos nuotekos yra arba turi būti valomos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teršalas | Vidutinė metinė koncentracija | Didžiausia momentinė koncentracija | Vidutinė metinė koncentracija | Didžiausia momentinė koncentracija | Vidutinė metinė koncentracija | Didžiausia momentinė koncentracija |
| Skendinčios medžiagos | 30 mg/l | 50 mg/l | - | - | 150 mg/l | 300 mg/l |
| BDS5 | - | - | - | - | 50 mg O2/l | 100 mg O2/l |
| BDS7 | 23 mg O2/l | 34 mg O2/l | - | 10 mg O2/l |  |  |
| Naftos produktai | 5 mg/l | 7 mg/l |  | 1 mg/l | 10 mg/l | 30 mg/l |

Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai suplanuoti atsižvelgiant į nuotekų valymo įrenginių poreikį pagal teisės aktų reikalavimus, išskyrus teritorijas, kur paviršinės nuotekos atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorijų, kuriose nėra taršos pavojingosiomis medžiagomis šaltinių. Paviršinių nuotekų valymo įrenginių tipas turi būti vertinamas žemesniu lygmeniu, atsižvelgiant į planuojamos teritorijos dangų pobūdį, užterštumą ir kitus rodiklius.

15 pav. Paviršinių nuotekų valyklų plėtra

Schemoje žemiau pateikiama informacija apie planuojamus paviršinių nuotekų išleistuvus, kurių plėtra numatoma pagal tinklų vystymo etapiškumą.

16 pav. Paviršinių nuotekų išleistuvų plėtra

3.4.2.4. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros etapai

Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymas numatomas etapais. Infrastruktūros vystymas siejamas su baseinų teritorijose numatoma įgyvendinti plėtra.

12 lentelė. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo etapai

| Eil. Nr. | Metai | Planuojami darbai |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2024 – 2028 m | Infrastruktūros vystymą sutelkti problematiškiausiose miesto vietose, vystyti pagrindinius ir didžiausius miesto tertorijoje esančius baseinus, taip pat, didesnio potencialo naujai urbanizuojamas teritorijas |
| 2. | 2029 – 2034 m | Vystyti mažesnio potencialo naujai urbanizuojamose teritorijose esančius tinklus ir baseinus |
| 3. | 2035 – 2040 m | Vystyti likusius baseinus |

Prioritetinės infrastruktūros vystymo kryptys, nepriklausomai nuo etapų:

- identifikuoti ir rekonstruoti ruožus, kur paviršinių nuotekų tinklai pajungti į buitinių nuotekų tinklus, rekonstruoti prasčiausios būklės paviršinių nuotekų tinklų atkarpas;

- inventorizuoti ir įregistruoti esamus paviršinių nuotekų tinklus;

- esant poreikiui, pastatyti/rekonstruoti paviršinių nuotekų valymo įrenginius ar įrengti kitas priemones, kurios užtikrintų LR teisės aktais reglamentuojamą paviršinių nuotekų išvalymo efektyvumą.

3.4.2.5. Paviršinių nuotekų tinklų inventorizavimas

Apie 153,20 km tinklų Klaipėdos miesto teritorijoje nėra inventorizuoti. Esamus paviršinių nuotekų tvarkymo tinklus ir kitus statinius pagal poreikį būtina inventorizuoti, perimti, bei planingai rekonstruoti, įvertinant galimybes panaudoti planuojamų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemose. Atlikus inventorizavimo procedūras tikslinga vystyti skaitmeninės duomenų bazės plėtrą, kuri galėtų pasitarnauti miesto hidraulinių modelių rengimui. Hidrauliniai modeliai padėtų efektyviau vystyti miesto paviršinių nuotekų infrastruktūrą, leistų tiksliau identifikuoti problemines miesto vietas ir numatyti poreikius atitinkantį biudžetą jos tvarkymui.

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo aktualios redakcijos 16 straipsnio 5 dalimi, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise turi priklausyti paviršinių nuotekų tvarkytojui. Minėto įstatymo 6 dalyje norodoma, kad kai geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise priklauso ne viešajam vandens tiekėjui arba regioniniam viešajam vandens tiekėjui ar paviršinių nuotekų tvarkytojui ir atitinka šio straipsnio 11 dalyje nurodytus tinkamumo ir 12 dalyje nustatytus (abu) reikalingumo kriterijus, turi būti:

1) iki 2027 m. gruodžio 31 d.  perimta  arba išperkama viešojo vandens tiekėjo, regioninio viešojo vandens tiekėjo ar paviršinių nuotekų tvarkytojo vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų perėmimo ir išpirkimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, o tuo atveju, kai jau sudarytos ilgesnės negu iki 2027 m. gruodžio 31 d. galiojančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) sutartys, nedelsiant po jų galiojimo pabaigos (sutarčių galiojimo negalima pratęsti), bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius po tokių sutarčių galiojimo pabaigos;

2) jeigu dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros išpirkimo arba perdavimo viešojo vandens tiekėjo, regioninio viešojo vandens tiekėjo ar paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybėn susitarti nepavyksta, viešojo vandens tiekėjo, regioninio viešojo vandens tiekėjo ar paviršinių nuotekų tvarkytojo iniciatyva sudaromos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos), geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo.

3.4.2.6. Paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas

Specialiojo plano apimtyje numatomas paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas suskirstytas į du etapus.

I – uoju  etapu numatoma rekonstruoti magistralinius paviršinių nuotekų tinklus, sietinus su tinklų pralaidumo didinimu probleminėse miesto teritorijose. Taip pat tinklus, kuriems reikalingas skersmens didinimas dėl iš kitų baseinų perjungiamų atšakų didesnio skersmens.

II - uoju etapu ir vėlesniems laikotarpiams tinklai rekonstravimui bus atrenkami įvertinus AB „Klaipėdos vanduo” prioritetus, atsižvelgiant į tinklų amžių, būklę, avaringumą, augančius paslaugų poreikius ar kitų priežasčių įtakotą poreikį jų rekonstravimui. Planuojamos rekonstravimo apimtys 2,5 – 3 km kiekvienam tinklo tipui per metus. Šiuo etapu taip pat numatoma rekonstruoti tinklus, kurių pralaidumas pagal atliktus hidraulinius skaičiavimus yra per mažas

17 pav. Rekonstruojamų tinklų schema

13 lentelė. Rekonstruojamų tinklų parametrai

| Baseino Nr. | Rekonstruojamų tinklų skersmuo, mm | Rekonstruojamų tinklų ilgis, m | Kaina, tūkst. Eur. (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- |
| I etapas |  |  |  |
| Nr. 4 | 250 | 0,10 | 25.734 |
|  | 355 | 0,54 | 158.587 |
|  | 800 | 0,7 | 604.870 |
| Nr. 4/Nr. 19 | 400 | 0,14 | 54.345 |
| Nr. 5 | 800 | 0,43 | 371.563 |
| Nr. 8 | 200 – 300 | 0,75 | 220.260 |
| Nr. 8 | 200 – 300 | 0,63 | 185.018 |
| Nr. 8 | 200 – 300 | 0,60 | 176.208 |
| Nr. 8 | 200 | 0,37 | 92.216 |
| Nr. 12 | 315 | 0,04 | 11.747 |
| Nr. 13a | 250 | 0,11 | 28.307 |
| Iš viso I etapu: |  | 4,41 | 1.928.855 |
| II etapas |  |  |  |
| Nr. 3 | 250 | 0,22 | 56.615 |
|  | 300 | 0,23 | 67.546 |
|  | 600 | 0,56 | 336.246 |
|  | 800 | 0,15 | 129.615 |
|  | 1000 | 0,13 | 140.050 |
| Iš viso II etapu: |  | 1,29 | 730.072 |
| III etapas |  |  |  |
| Nr. 1 | 800 rekonstruojama į 1200 | 0,72 | 622.152 |
| Nr. 4 | 450 | 0,75 | 291.135 |
|  | 1800 | 1,26 | 2.317.967 |
| Nr. 13a | 600 | 0,24 | 144.106 |
| Nr. 18a | 400 | 0,39 | 151.390 |
| Nr. 21 | 1000 | 0,43 | 463.324 |
|  | 1200 | 0,18 | 193.916 |
|  | 1500 | 0,06 | 84.907 |
| Iš viso III etapu: |  | 4,03 | 4.268.897 |
| Iš viso (I – III etapais) |  | 9,73 | 6.927.824 |

3.4.3. Paviršinių nuotekų tvarkymo baseinai ir hidrauliniai skaičiavimai

Paviršinių nuotekų tinklų baseinai suformuoti 2009 m. „Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialiuoju planu“. Įvertinant per šį laikotarpį išplėtotą bei pasikeitusią infrastruktūrą, miesto urbanizacijos procesus ir kitus aktualius aspektus, rengiamu specialiuoju planu koreguojamos esamų baseinų ribos, planuojami nauji baseinai. Visas miestas suskirstytas į 75 baseinus.

18 pav. Pertvarkomų ir planuojamų paviršinių nuotekų tinklų baseinų schema

Lietuvos teritorijos lietaus intensyvumo parametrai pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 10 priedą. Atsižvelgiant į vis labiau intensyvėjančias liūtis, skaičiavimams naudotas nuotakyno ištvinimo retmuo – 5 metai.

14 lentelė. Lietaus intensyvumo parametrai

| Miestas | Parametras | Nuotakymo ištvinimo retmuo p, metais |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,33 |
| Klaipėda | A | 2052 | 2528 | 2019 | 2014 | 2260 | 1412 | 1326 |
|  | B | -0,1 | 5,3 | 4,5 | 6,9 | 11 | 8,4 | 10 |
|  | c | 25 | 15 | 17 | 7,7 | -1,2 | 3,5 | 1 |

Apskaičiuojamas paviršinių nuotekų kiekis nuo projektuojamų kietųjų dangų teritorijoje. Skaičiavimai atliekami pagal STR 2.07.01:2003, 9 priedą. Visi koeficientai skaičiavimams atlikti taip pat imami iš 9 priedo.

Lietaus nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

kai: I – lietaus intensyvumas (l/s ), F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha), Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas.

I=AT+B+c=201920+4,4+17,0=99,75 (l/s∙ha)

Cvid=Ci∙FiF; l/s

Skaičiavimuose taip pat įvertintas ir drenažo debitas, skaičiuojamas pagal formulę:

Qa1=qL=0,006∙680,8=4,1 l/s

čia: L – atrankinių drenų ilgis, m, priimtas pagal gatvių ilgius skaičiuojamose teritorijose.

Mineraliniuose gruntuose drenų lyginamasis debitas imamas (l/s)/m1:

– priesmėlio dirvožemiuose – 0,008,

– lengvo ir vidutinio priemolio dirvožemiuose – 0,006,

– sunkaus priemolio ir molio dirvožemiuose – 0,003.

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie kiekvieno baseino teritorijoje esančius dangų tipus bei užimamus plotus. Įvertintas teritorijos užstatymo pobūdis, identifikuotos asfalto bei žvyro dangos, kitos kietosios dangos (t.y. pėsčiųjų bei dviračių takai, aikštelės), žaliosios zonos, pastatų stogai. Skaičiavimuose įvertintas ir preliminarus paviršinių nuotekų pritekėjimas iš Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos į baseinus Nr.11, Nr. 20 ir Nr. 38. Vertinant bendru mastu, iš Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos numatomas paviršinių nuotekų pritekėjimas nėra labai didelis. Specialiojo plano rengimo metu daryta prielaida, kad pritekėjimai galimi nuo apytiksliai 300 ha teritorijos.

15 lentelė. Baseinų dangų tipai ir plotai

| Baseino Nr. | Esamo baseino plotas, ha | Planuojamo baseino plotas, ha | Gatvės, asfalto danga, ha | Gatvės, žvyro danga, ha | Kietos dangos, ha | Stogai, ha | Žalieji plotai, ha | Nevertina- mas plotas (vandens telkiniai), ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. 1 | 97,50 | 123,80 | 10,25 | 0,72 | 27,48 | 15,39 | 67,92 | 2,04 |
| Nr. 2 | 40,80 | 47,90 | 2,65 | - | 15,46 | 5,56 | 23,52 | 0,71 |
| Nr. 3 | 36,60 | 33,00 | 3,45 | - | 12,33 | 6,15 | 10,78 | 0,29 |
| Nr. 4 | 391,00 | 384,50 | 23,28 | 0,21 | 147,94 | 70,11 | 141,45 | 1,51 |
| Nr. 4a | 16,00 | 20,40 | 0,52 | 0,05 | 11,60 | 0,53 | 7,70 | 0,00 |
| Nr. 5 | 77,00 | 77,70 | 8,00 | 0,08 | 26,01 | 10,42 | 33,06 | 0,13 |
| Nr. 6 | 85,00 | 72,60 | 6,41 | 0,14 | 23,69 | 9,63 | 30,77 | 1,96 |
| Nr. 6a | 14,00 | 53,00 | 1,37 | - | 37,23 | 6,02 | 7,94 | 0,44 |
| Nr. 7 | 230,0 | 344,70 | 15,94 | 0,02 | 69,10 | 26,03 | 229,18 | 4,43 |
| Nr. 8 | 667,00 | 588,60 | 35,27 | 0,61 | 160,77 | 68,23 | 316,65 | 7,07 |
| Nr. 10 | 27,50 | 24,10 | 2,68 | - | 4,77 | 1,83 | 14,11 | 0,71 |
| Nr. 11 | 549,00 | 671,10 | 17,28 | 1,08 | 113,70 | 54,31 | 478,60 | 6,13 |
| Nr. 12 | 7,00 | 11,90 | 2,04 | - | 4,51 | 2,69 | 2,55 | 0,11 |
| Nr. 12a | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 13a | 50,00 | 41,90 | 5,04 | - | 17,80 | 10,04 | 8,92 | 0,10 |
| Nr. 14 | - | 14,10 | 1,26 | - | 5,40 | 2,36 | 5,04 | 14,06 |
| Nr. 15 | 35,00 | 42,60 | 3,49 | - | 17,04 | 7,20 | 14,74 | 0,13 |
| Nr. 16 | 45,80 | 69,70 | 4,57 | - | 20,21 | 7,44 | 34,22 | 3,26 |
| Nr. 16a | 32,00 | 121,70 | 5,87 | 0,56 | 33,56 | 11,56 | 65,61 | 4,54 |
| Nr. 17 | 49,00 | 50,70 | 1,14 | 0,01 | 20,64 | 7,14 | 17,11 | 4,66 |
| Nr. 18 | 16,00 | 24,10 | 3,19 | 0,04 | 5,57 | 2,62 | 12,31 | 0,37 |
| Nr. 18a | 11,00 | 39,40 | 5,46 | 0,07 | 16,18 | 8,78 | 8,63 | 0,28 |
| Nr. 19 | 23,00 | 38,00 | 2,43 | - | 12,00 | 4,84 | 15,41 | 3,32 |
| Nr. 20 | 310,00 | 296,60 | 10,43 | 0,61 | 57,07 | 21,69 | 205,14 | 1,66 |
| Nr. 21 | 160,00 | 181,90 | 16,55 | 0,18 | 59,85 | 27,61 | 70,36 | 7,35 |
| Nr. 22 | 15,20 | 55,10 | 3,53 | 0,22 | 9,76 | 5,72 | 34,90 | 0,97 |
| Nr. 23 | - | 109,00 | 5,49 | - | 52,83 | 3,74 | 42,93 | 4,01 |
| Nr. 24 | - | 28,40 | 2,54 | - | 2,38 | - | 23,06 | 0,42 |
| Nr. 25 | 5,00 | 15,70 | 0,79 | 0,14 | 4,02 | 1,76 | 7,04 | 1,95 |
| Nr. 26 | 37,00 | 49,60 | 2,78 | - | 23,28 | 6,18 | 17,29 | 0,07 |
| Nr. 27 | - | 41,60 | 3,43 | 0,16 | 7,36 | 8,35 | 22,20 | 0,10 |
| Nr. 28 | - | 149,10 | 4,91 | 0,55 | 9,68 | 3,56 | 129,00 | 1,40 |
| Nr. 29 | - | 238,70 | 13,05 | 1,80 | 29,39 | 17,88 | 173,66 | 2,92 |
| Nr. 30 | - | 113,00 | 3,69 | 2,84 | 7,68 | 6,72 | 88,28 | 3,79 |
| Nr. 31 | - | 73,70 | 3,44 | 0,36 | 2,74 | 4,04 | 62,52 | 0,60 |
| Nr. 32 | - | 13,20 | 0,73 | 0,01 | 1,41 | 1,63 | 9,42 | 0,00 |
| Nr. 33 | - | 52,70 | 4,84 | 0,39 | 8,18 | 6,07 | 31,28 | 1,94 |
| Nr. 34 | - | 15,30 | 1,60 | - | 2,28 | 0,83 | 9,42 | 1,17 |
| Nr. 35 | - | 39,40 | 2,15 | - | 1,31 | 0,12 | 34,42 | 1,40 |
| Nr. 36 | - | 57,40 | 1,42 | 1,46 | 5,50 | 5,12 | 43,62 | 0,28 |
| Nr. 37 | - | 221,30 | 0,60 | 1,53 | 0,89 | 0,51 | 216,49 | 1,28 |
| Nr. 38 | - | 124,20 | 0,12 | 0,16 | 1,23 | 0,51 | 121,79 | 0,39 |
| Nr. 39 | - | 192,60 | 0,38 | - | 1,31 | 0,60 | 189,06 | 1,25 |
| Nr. 40 | - | 20,70 | 0,40 | 0,19 | 2,22 | 1,92 | 14,95 | 1,02 |
| Nr. 41 | - | 2,30 | - | - | 2,30 | - | - | - |
| Nr. 42 | - | 62,60 | 2,28 | 0,23 | 8,53 | 4,65 | 41,46 | 5,45 |
| Nr. 43 | - | 231,90 | - | 0,70 | 1,36 | 4,35 | 221,68 | 3,81 |
| Nr. 44 | - | 108,10 | 0,43 | 0,44 | 3,35 | 1,18 | 99,66 | 3,04 |
| Nr. 45 | - | 76,80 | 0,01 | - | 1,70 | - | 69,53 | 5,56 |
| Nr. 46 | - | 64,30 | 2,40 | 0,89 | 16,23 | 10,83 | 30,17 | 3,78 |
| Nr. 47 | - | 16,80 | 0,69 | - | 3,92 | 2,63 | 9,35 | 0,21 |
| Nr. 48 | 80,00 | 239,10 | 4,69 | 2,00 | 11,78 | 6,05 | 202,78 | 12,40 |
| Nr. 49 | - | 8,90 | - | - | 6,91 | 0,46 | 1,50 | 0,03 |
| Nr. 50 | - | 23,60 | - | - | 22,29 | 1,01 | 0,36 | 0,00 |
| Nr. 51 | - | 7,10 | - | - | 3,28 | 0,82 | 2,65 | 0,35 |
| Nr. 52 | - | 49,00 | 0,93 | - | 22,12 | 14,00 | 12,11 | 0,00 |
| Nr. 53 | - | 63,60 | 1,44 | - | 35,25 | 4,34 | 22,05 | 0,52 |
| Nr. 54 | - | 8,00 | - | 0,32 | 0,29 | 0,20 | 7,04 | 0,15 |
| Nr. 55 | - | 20,40 | 0,34 | 0,10 | 10,91 | 3,05 | 3,11 | 2,89 |
| Nr. 56 | - | 14,50 | - | - | 8,53 | 4,89 | 1,07 | 0,01 |
| Nr. 57 | - | 26,50 | 0,11 | - | 13,28 | 10,24 | 2,81 | 0,06 |
| Nr. 58 | - | 18,90 | 0,62 | - | 10,77 | 1,29 | 3,87 | 2,35 |
| Nr. 59 | - | 7,10 | - | - | 4,70 | 2,17 | 0,23 | 0,00 |
| Nr. 60 | - | 46,70 | 0,04 | - | 31,92 | 8,20 | 5,17 | 1,37 |
| Nr. 61 | - | 27,00 | 0,29 | - | 17,09 | 4,57 | 4,83 | 0,22 |
| Nr. 62 | - | 29,90 | 0,48 | - | 10,00 | 2,67 | 16,50 | 0,25 |
| Nr. 63 | - | 19,60 | 0,49 | 0,08 | 6,94 | 7,62 | 4,07 | 0,40 |
| Nr. 64 | - | 2,70 | 0,52 | - | 0,87 | 1,03 | 0,28 | 0,00 |
| Nr. 65 | - | 57,30 | 0,15 | - | 4,01 | 0,52 | 48,35 | 4,27 |
| Nr. 66 | - | 11,70 | - | - | 0,80 | 0,90 | 9,10 | 0,90 |
| Nr. 67 | - | 2,50 | 0,73 | - | 0,58 | 0,02 | 0,81 | 0,36 |
| Nr. 68 | - | 40,60 | 1,88 | - | 9,92 | 1,80 | 18,50 | 8,50 |
| Nr. 69 | - | 90,30 | 0,84 | 21,30 | 5,62 | 3,60 | 53,70 | 5,24 |
| Nr. 70 | - | 5,90 | 0,62 | - | 0,65 | 0,52 | 4,06 | 0,05 |
| Nr. 71 | - | 12,90 | 3,01 | 0,01 | 0,22 | - | 9,32 | 0,34 |

Vertintas tinklų hidraulinis pralaidumas pagal turimus duomenis. Pagal baseinų dangų tipus apskaičiuotas kiekvienam dangos tipui būdingas susidarantis paviršinių nuotekų kiekis, bei nustatytas pralaidumas paskutiniame baseino taške, prieš išleistuvą.

Vamzdynų hidraulinis pralaidumas vertintas pagal skirtingų vamzdynų medžiagiškumams naudojamas nomogramas.

19 pav. Plieninių ir plastikinių vamzdynų nomogramų pavyzdžiai

16 lentelė. Baseinų schemos

| Baseino plotas | Gatvės, asfalto danga | Gatvės. Žvyro danga | Kietos dangos (pėsčiųjų, dviračių takai ir kt.), ha | Stogai, ha | Žalieji plotai, ha | Maksimalus skaičiuotinas nuotekų debitas, l/s | Esamų paviršinių nuotekų tinklų ilgis, m | Planuojamų paviršinių nuotekų tinklų ilgis, m | Esamų išleistuvų skersmuo, mm | Planuojamų išleistuvų skersmuo, mm | Valymo įrenginiai | Priimtuvas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sutartiniai žymėjimai schemose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baseinas Nr. 1 (išleistuvo Nr. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123,80 | 10,25 | 0,72 | 27,48 | 15,39 | 67,92 | 2680,9 | 1646,0 | - | 800 | - | - | Akmena – Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas nepakankamas. Rekonstruojama 720 m paviršinių nuotekų tinklo, skersmenį didinant iki 1200 mm. |  |  |
| Baseinas Nr. 2 (išleistuvo Nr. 2/21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,90 | 2,65 | - | 15,46 | 5,56 | 23,52 | 1136,9 | 5483,9 | 210 | 1200 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. Pušyno g. planuojamas 250 – 400 mm skersmens vamzdis. |  |  |
| Baseinas Nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,00 | 3,45 | - | 12,33 | 6,15 | 10,78 | 1585,8 | 4464,3 | 620 | 1200 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, tinklų pralaidumas pakankamas. Šermukšnių ir Jurginų g. planuojami 250 – 400 mm skersmens vamzdžiai. Birutės g. rekonstruojamas 600 mm skersmens vamzdis. Minijos g. rekonstruojamas 300 – 600 mm skersmens vamzdis. |  |  |
| Baseinas Nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384,50 | 23,28 | 0,21 | 147,94 | 70,11 | 141,45 | 7744,3 | 40547,8 | 900 | 2200 | - | 3 | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, tinklų pralaidumas nepakankamas. Šilutės pl., tarp Kauno ir Dubysos g. numatoma kloti 1400 mm skersmens vamzdį. Tarp Balandžių ir Agluonos g. numatoma pakloti 600 mm skersmens vamzdį. Minijos g. rekonstruojamas 800 mm skersmens tinklas. Kauno g. rekonstruojamas 300 – 400 mm skersmens tinklas, keičiant vamzdyno skersmenį į 800 mm. |  |  |
| Baseinas Nr. 4a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,40 | 0,52 | 0,05 | 11,60 | 0,53 | 7,70 | 922,5 |  | 3168,3 | 600 |  | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,70 | 8,00 | 0,08 | 26,01 | 10,42 | 33,06 | 2079,9 | 355,0 | 12545,4 | 600 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. Dalis srauto iš baseino Nr. 8 nukreipiamas į šį baseiną. Nuo Baltijos ir Taikos pr. sankryžos klojamas naujas 1200 mm skersmens vamzdis. Baltijos pr. rekonstruojamas 800 mm skersmens vamzdis, didinant jo skersmenį iki 1200 mm. |  |  |
| Baseinas Nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72,60 | 6,41 | 0,14 | 23,69 | 9,63 | 30,77 | 1960,9 | 12219,9 | 300 | 1200 |  | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. Dalis srauto iš baseino Nr. 8 nukreipiamas į šį baseiną. Kalnupės g. planuojamas 800 mm skersmens tinklas. Šatrijos, Medvėgalio ir Naglio g. planuojami 250-300 mm skersmens tinklai. |  |  |
| Baseinas Nr. 6a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53,00 | 1,37 | - | 37,23 | 6,02 | 7,94 | 1622,7 | 8190,7 | - | 1000 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344,70 | 15,94 | 0,02 | 69,10 | 26,03 | 229,18 | 6574,6 | 28663,7 | - | 1200 | - | 1 | Smeltalė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra dalinai urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. Planuojami paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. |  |  |
| Baseinas Nr. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588,60 | 35,27 | 0,61 | 160,77 | 68,23 | 316,65 | 8020,1 | 95939,5 | 3470 | 2000 | 2000 | 1 | Smeltalė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas nepakankamas. Dalį paviršinių nuotekų numatoma nukreipti į baseiną Nr. 6. Kalnupės g. planuojamas 800 mm skersmens tinklas ir nuo Taikos ir Statybininkų pr. sankryžos iki Smeltalės upės klojamas 2000 mm skersmens kolektorius. Į bendrą sistemą sujungiami Draugystės, Žardininkų ir Sąjūdžio parkų tvenkiniai. Pagal galimybes siūloma šiuos tvenkinius sujungti atvirais ar fragmentiškai atsiveriančiais kanalais, pritaikytais rekreacijai. |  |  |
| Baseinas Nr. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,10 | 2,68 | - | 4,77 | 1,83 | 14,11 | 928,7 | 5086,7 | 162 | 600 | - | 1 | Smeltalė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 671,10 | 17,28 | 1,08 | 113,70 | 54,31 | 478,60 | 15045,9 | 17616,1 | 1800 | 2000 | 600 - 800 | - | Kretainis |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra dalinai urbanizuotoje teritorijoje, išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. Teritorijoje planuojami 600 – 800 magistraliniai paviršinių nuotekų tinklai. |  |  |
| Baseinas Nr. 12, 12a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,90 | 2,04 | - | 4,51 | 2,69 | 2,55 | 765,3 | 2916,1 | - | 700 | - | - | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 13a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41,90 | 5,04 | - | 17,80 | 10,04 | 8,92 | 1636,4 | 7337,8 | - | 500 | 800 | - | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas nepakankamas. Nuo Liepų g. iki išleistuvo rekonstruojamas tinklas, didinant skersmenį iki 800 mm. |  |  |
| Baseinas Nr. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,10 | 1,26 | - | 5,40 | 2,36 | 5,04 | 893,7 | 2699,2 | - | 1000 | - | - | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,60 | 3,49 | - | 17,04 | 7,20 | 14,74 | 2649,3 | 2375,0 | - | 400 | - | - | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69,70 | 4,57 | - | 20,21 | 7,44 | 34,22 | 2403,0 | 6885,2 | - | 1000 | - | - | Griovys |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 16a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121,70 | 5,87 | 0,56 | 33,56 | 11,56 | 65,61 | 4199,8 | 6493,9 | 325,0 | 800 | - | 1 | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. Pievų g. planuojami 250 mm skersmens tinklai. Planuojami paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. |  |  |
| Baseinas Nr. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,70 | 1,14 | 0,01 | 20,64 | 7,14 | 17,11 | 5895,8 | 846,9 | - | 1000 | - | 1 vnt | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,10 | 3,19 | 0,04 | 5,57 | 2,62 | 12,31 | 1099,4 | 4136,0 | - | 500 | - | 1 | Malūno tvenkinys |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 18a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39,40 | 5,46 | 0,07 | 16,18 | 8,78 | 8,63 | 1532,7 | 7042,9 | - | 1200 | - | - | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. Turgaus g. rekonstruojami paviršinių nuotekų tinklai, vamzdyno skersmenį didinant iki 400 mm. |  |  |
| Baseinas Nr. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38,00 | 2,43 | - | 12,00 | 4,84 | 15,41 | 1681,8 | 4522,1 | - | 700 | - | 1 | Malūno tvenkinys |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296,60 | 10,43 | 0,61 | 57,07 | 21,69 | 205,14 | 10382,4 | 6156,6 | 3200 | 1600/2000/2000 | 500/500/1000 | 3 | Malūno tvenkinys |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra dalinai urbanizuotoje ir planuojamoje urbanizuoti teritorijose, dalinai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. Planuojama apie 11,5 km 600 – 2400 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklų. Rekomenduojama paviršinių nuotekų tvarkymui įveiklinti atvirus griovius, kanalus, tvenkinius. |  |  |
| Baseinas Nr. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181,90 | 16,55 | 0,18 | 59,85 | 27,61 | 70,36 | 4113,2 | 22037,0 | 450 | 1500 | - | - | Kuršių Marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. Geležinkelio ir Parko g. planuojami 250 – 300 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklai. J. Janonio g. planuojama 1000 mm ir 1500 mm skersmens tinklų rekonstrukcija. |  |  |
| Baseinas Nr. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,10 | 3,53 | 0,22 | 9,76 | 5,72 | 34,90 | 1819,0 | 7550,2 | - | 800 | - | - | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109,00 | 5,49 | - | 52,83 | 3,74 | 42,93 | 2439,6 | 12817,4 | - | 500/600/1200 | - | - | Kuršių Marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra KVJU teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,40 | 2,54 | - | 2,38 | - | 23,06 | 1955,9 | 1421,6 | - | 600 | - | - | Kuršių Marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra dalinai urbanizuotoje teritorijoje, išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,70 | 0,79 | 0,14 | 4,02 | 1,76 | 7,04 | 1172,9 | 1811,1 | - | 2x 1000 | - | - | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49,60 | 2,78 | - | 23,28 | 6,18 | 17,29 | 2075,0 | 4866,9 | - | 1000 | - | - | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41,60 | 3,43 | 0,16 | 7,36 | 8,35 | 22,20 | 1910,1 | 5336,1 | - | 1400 | - | - | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149,10 | 4,91 | 0,55 | 9,68 | 3,56 | 129,00 | 4199,1 | 7927,9 | - | 600 | - | - | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra dalinai urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas šiuo metu pakankamas. Perspektyvoje vystant teritoriją ir prijungiant naujus tinklus prie esamų, būtina įvertinti esamų tinklų pralaidumą ir esant poreikiui didinti skersmenį. |  |  |
| Baseinas Nr. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238,70 | 13,05 | 1,80 | 29,39 | 17,88 | 173,66 | 5116,4 | 19755,3 | 2000 | 2x 800/600 | - | - | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje ir planuojamoje urbanizuoti teritorijose, išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. Arimų ir Klaipėdos g. planuojami 250 – 400 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklai. |  |  |
| Baseinas Nr. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113,00 | 3,69 | 2,84 | 7,68 | 6,72 | 88,28 | 3352,6 | 8022,7 | 2080 | 500 | 500 | 1 | Griovys |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje ir planuojamoje urbanizuoti teritorijose, dalinai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. Tauro 12 – ojoje, 13 – ojoje, 14 – ojoje ir Tauralaukio g. planuojami 250 – 400 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklai. |  |  |
| Baseinas Nr. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73,70 | 3,44 | 0,36 | 2,74 | 4,04 | 62,52 | 2489,4 | 6761,8 | - | 800 | - | - | Purmalė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra dalinai urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,20 | 0,73 | 0,01 | 1,41 | 1,63 | 9,42 | 1231,6 | 1382,0 | - | 800 | - | - | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra dalinai urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52,70 | 4,84 | 0,39 | 8,18 | 6,07 | 31,28 | 1974,4 | 6073,1 | 600 | 800 | - | - | Kuršių Marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. Nėgių, Žiobrių ir Otų g. planuojami 250 – 300 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklai. |  |  |
| Baseinas Nr. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,30 | 1,60 | - | 2,28 | 0,83 | 9,42 | 3756,0 | 2716,6 | 180 | 3x315 | - | - | Griovys |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. Skautų g. planuojamas 250 mm skersmens tinklas. |  |  |
| Baseinas Nr. 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39,40 | 2,15 | - | 1,31 | 0,12 | 34,42 | 2372,0 | 1856,4 |  | 600 |  | - | Smeltalė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra neurbanizuotoje teritorijoje, esamų tinklų pralaidumas pakankamas. Vystant teritoriją paviršinių nuotekų tinklus galima išleisti į Smeltalės upę, laikantis aplinkosauginių reikalavimų. |  |  |
| Baseinas Nr. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57,40 | 1,42 | 1,46 | 5,50 | 5,12 | 43,62 | 1622,9 | 10071,1 | 2250 | 800 | 500 | 1 | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. Neringos, Draugystės ir Jūratės sodų g. planuojami 300 – 500 mm skersmens tinklai. |  |  |
| Baseinas Nr. 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221,30 | 0,60 | 1,53 | 0,89 | 0,51 | 216,49 | - | - | 5300 | - | 2000 | 2 | Griovys |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra planuojamoje urbanizuoti teritorijoje, neišvystytas. Baseino teritorijoje planuojami 400 – 1400 mm skersmens tinklai, nuotekų valykla bei atvira nuotekų kaupykla, esant poreikiui po baseino išvystymo. |  |  |
| Baseinas Nr. 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124,20 | 0,12 | 0,16 | 1,23 | 0,51 | 121,79 | - | - | 3000 | - | 500/1500 | 2 | Griovys |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra planuojamoje urbanizuoti teritorijoje, neišvystytas. Baseino teritorijoje planuojami 400 – 1000 mm skersmens tinklai. |  |  |
| Baseinas Nr. 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192,60 | 0,38 | - | 1,31 | 0,60 | 189,06 | - | - | 1400 | - | 500/ 1000 | 2 | Griovys |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra planuojamoje urbanizuoti teritorijoje, neišvystytas. Baseino teritorijoje planuojami 500 – 1000 mm skersmens tinklai, nuotekų valyklos. |  |  |
| Baseinas Nr. 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,70 | 0,40 | 0,19 | 2,22 | 1,92 | 14,95 | 157,40 | - | 950 | - | 500 | 1 | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, neišvystytas. Rėvos ir Kranto g. planuojami 250 – 500 mm skersmens tinklai. |  |  |
| Baseinas Nr. 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,30 | - | - | 2,30 | - | - | 262,2 | 492,8 | - | 500 | - | - | Kuršių Marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra KVJU teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,60 | 2,28 | 0,23 | 8,53 | 4,65 | 41,46 | 327,4 | - | 2200 | - | 300/300/400 | 3 | Griovys |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, neišvystytas. Šlaito, Turistų, Palangos ir Druskininkų g. planuojami 250 – 400 mm skersmens tinklai. |  |  |
| Baseinas Nr. 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231,90 | - | 0,70 | 1,36 | 4,35 | 221,68 | - | - | 2900 | - | 500/1000 | 2 | Kretainis, griovys |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra planuojamoje urbanizuoti teritorijoje, neišvystytas. Baseino teritorijoje planuojami 500 – 1000 mm skersmens tinklai. Rekomenduojama paviršinių nuotekų tvarkymui įveiklinti atvirus griovius, kanalus, tvenkinius. |  |  |
| Baseinas Nr. 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108,10 | 0,43 | 0,44 | 3,35 | 1,18 | 99,66 | - | - | 950 | - | 800 | 1 | Kretainis |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra planuojamoje urbanizuoti teritorijoje, neišvystytas. Baseino teritorijoje planuojami 600 mm skersmens tinklai. Rekomenduojama paviršinių nuotekų tvarkymui įveiklinti atvirus griovius, kanalus, tvenkinius. |  |  |
| Baseinas Nr. 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,80 | 0,01 | - | 1,70 | - | 69,53 | - | - | 780 | - | 1000 | 1 | Karaliaus Vilhelmo kanalas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra planuojamoje urbanizuoti teritorijoje, neišvystytas. Baseino teritorijoje planuojami 400 – 600 mm skersmens tinklai. |  |  |
| Baseinas Nr. 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64,30 | 2,40 | 0,89 | 16,23 | 10,83 | 30,17 | 2718,5 | - | 3500 | - | 400/1000 | 2 | Smeltalė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, neišvystytas. Senosios Smiltelės, Veliuonos, Jurbarko, Skirvytės, Nendrių ir Upelio g. planuojami 250 – 1000 mm skersmens tinklai, nuotekų valyklos. |  |  |
| Baseinas Nr. 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,80 | 0,69 | - | 3,92 | 2,63 | 9,35 | 1720,6 | 1195,4 | - | 1000 | - | - | Smeltalė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239,10 | 4,69 | 2,00 | 11,78 | 6,05 | 202,78 | 4912,8 | 7729,3 | 3850 | 2000 | 800 | 1 | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra dalinai urbanizuotoje ir planuojamoje urbanizuoti teritorijoje. Teritorijoje planuojami 500 – 800 mm skersmens tinklai. |  |  |
| Baseinas Nr. 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,90 | - | - | 6,91 | 0,46 | 1,50 | 948,6 | 1902,2 | - | 900 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra KVJU teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,60 | - | - | 22,29 | 1,01 | 0,36 | 1511,1 | 5557,4 | - | 1600 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra KVJU teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,10 | - | - | 3,28 | 0,82 | 2,65 | 971,2 | 726,8 | - | 630 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra KVJU teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49,00 | 0,93 | - | 22,12 | 14,00 | 12,11 | 1916,2 | 7382,6 | - | 600 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra KVJU teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,60 | 1,44 | - | 35,25 | 4,34 | 22,05 | 2351,7 | 9386,8 | - | 600 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra KVJU teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,00 | - | 0,32 | 0,29 | 0,20 | 7,04 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra neurbanizuotoje teritorijoje, neišvystytas. Baseine skatinamas paviršinių nuotekų kaupimas sklypų ribose ir jo panaudojimas sodų, daržų laistymui ir kt. |  |  |
| Baseinas Nr. 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,40 | 0,34 | 0,10 | 10,91 | 3,05 | 3,11 | 1666,7 | 2224,0 | - | 800 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra KVJU teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,50 | - | - | 8,53 | 4,89 | 1,07 | 1190,2 | 2434,0 | - | 800 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra KVJU teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,50 | 0,11 | - | 13,28 | 10,24 | 2,81 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra KVJU teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,90 | 0,62 | - | 10,77 | 1,29 | 3,87 | 1186,4 | 3664,3 | - | 200/315/300 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra KVJU teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,10 | - | - | 4,70 | 2,17 | 0,23 | 803,8 | 1549,3 | - | 3x200/400 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra KVJU teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,70 | 0,04 | - | 31,92 | 8,20 | 5,17 | 1855,3 | 10108,9 | - | 7x 300/ 500/2x 600/2x 200/250/820 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra KVJU teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27,00 | 0,29 | - | 17,09 | 4,57 | 4,83 | 2075,6 | 2826,6 | - | 500 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra KVJU teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,90 | 0,48 | - | 10,00 | 2,67 | 16,50 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra KVJU teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19,60 | 0,49 | 0,08 | 6,94 | 7,62 | 4,07 | 3215,9 | 422,5 | - | 600 | - | - | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,70 | 0,52 | - | 0,87 | 1,03 | 0,28 | 556,9 | 305,1 | - | 300/500 | - | - | Akmena - Danė |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57,30 | 0,15 | - | 4,01 | 0,52 | 48,35 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra neurbanizuotoje teritorijoje, neišvystytas. Plėtra baseine neplanuojama. |  |  |
| Baseinas Nr. 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,70 | - | - | 0,80 | 0,90 | 9,10 | 452,7 | 3336,7 | - | 1000/1500 | - | - | Karaliaus Vilhelmo kanalas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, pilnai išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,50 | 0,73 | - | 0,58 | 0,02 | 0,81 | 277,5 | 1170,5 | - | 600 | - | - | Kuršių marios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,60 | 1,88 | - | 9,92 | 1,80 | 18,50 | 3595,5 | 1149,9 | 1400 | 200/250/300 | 400 | - | Kuršių marios |
| Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, paviršinių nuotekų tvarkymas vykdomas išleidžiant paviršines nuotekas į Kuršių marias. Šiame baseine neplanuojama centralizuotų paviršinių nuotekų plėtra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baseinas Nr. 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,30 | 0,84 | 21,30 | 5,62 | 3,60 | 53,70 | - | - | - | - | - | - | Į 7 baseiną |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, išvystytas, tinklų pralaidumas pakankamas. |  |  |
| Baseinas Nr. 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,90 | 0,62 | - | 0,65 | 0,52 | 4,06 | 625,20 | - | 240 | - | 400 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, neišvystytas. Poreikio centralizuotai paviršinių nuotekų vystymo infrastruktūrai nėra. |  |  |
| Baseinas Nr. 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,90 | 3,01 | 0,01 | 0,22 | - | 9,32 | 866,5 | - | 1600 | - | 800 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baseinas yra urbanizuotoje teritorijoje, paviršinių nuotekų tvarkymas numatytas skiriamojoje juostoje esančiais atvirais grioviais, kurie kartu atlieka ir akumuliavimo funkciją. |  |  |

3.4.4. Debito reguliavimo talpų tūrio nustatymas

Didelių paviršinių nuotekų srautų valdymui, nuotėkių baseinuose siūloma įrengti debito reguliavimo įrenginius. Projektuojant paviršinių (lietaus) nuotekų debito reguliavimo įrenginius reikia įvertinti ne tik hidrologinius ir hidraulinius aspektus, bet ir techninius, estetinius, socialinius, architektūrinius, aplinkosauginius ir kt. veiksnius.

Reguliavimo įrenginio tūris apskaičiuojamas kaip per skaičiuotino intensyvumo lietų įtekančių ir ištekančių paviršinių (lietaus) nuotekų kiekio skirtumas. Nuotekų kiekiai apskaičiuojami atitinkamiems lietaus intervalams.

Debito reguliavimo talpų įrengimas specialiojo plano apimtyje numatomas perspektyvoje, neprisirišant prie konkretaus infrastruktūros vystymo etapo, pirmiausia įgyvendinus tinklų plėtros, rekonstravimo ir papildomų išleistuvų, bei tinklų nukreipimo į kitus baseinus, sprendinius. Įgyvendinus sprendinius ir stebint tolimesnį miesto infrastruktūros nepakankamą pralaidumą, rekomenduojama įrengti debito reguliavimo talpas. Debito reguliavimo talpų skaičiavimas atliktas 1, 2 ir 5 metų nuotakyno ištvinimo retmens atvejais. Skaičiavimams taikyta 120 min trukmės lietaus prielaida. Atkreiptinas dėmesys, kad debito reguliavimo talpų tūrio nustatymui nevertintos specialiojo plano apimtyje siūlomos srauto išskaidymo priemonės jo susidarymo vietoje (šlapbalės, filtracinės tranšėjos ir kt.).

20 pav. Paviršinių nuotekų kaupyklos

KAUPYKLA NR. 1

Skaičiuojamas plotas 7,2 ha

Ištvinimo retmuo - 1 metai

| t (min.) | I | Qįt (m3/s) | Vįt. (m3) | Qišt. (m3/s) | Qišt./Qįt. | k | Višt. (m3) | Vmax=(Vįt - Višt) (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 140 | 0,908 | 272,26 | 0,050 | 0,055 | 1,000 | 15,00 | 257,2572 |
| 10 | 106 | 0,690 | 413,76 | 0,050 | 0,073 | 0,990 | 29,70 | 384,0573 |
| 20 | 72 | 0,465 | 557,56 | 0,050 | 0,108 | 0,970 | 58,20 | 499,3643 |
| 30 | 54 | 0,349 | 628,95 | 0,050 | 0,143 | 0,960 | 86,40 | 542,5456 |
| 40 | 43 | 0,279 | 670,50 | 0,050 | 0,179 | 0,950 | 114,00 | 556,5047 |
| 50 | 36 | 0,232 | 696,91 | 0,050 | 0,215 | 0,930 | 139,50 | 557,4081 |

Ištvinimo retmuo - 2 metai

| t (min.) | I | Qįt (m3/s) | Vįt. (m3) | Qišt. (m3/s) | Qišt./Qįt. | k | Višt. (m3) | Vmax=(Vįt - Višt) (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 177 | 1,147 | 343,98 | 0,050 | 0,044 | 1,000 | 15,00 | 328,9785 |
| 10 | 127 | 0,822 | 493,28 | 0,050 | 0,061 | 0,995 | 29,85 | 463,4268 |
| 20 | 83 | 0,535 | 642,06 | 0,050 | 0,093 | 0,980 | 58,80 | 583,2635 |
| 30 | 62 | 0,404 | 726,43 | 0,050 | 0,124 | 0,960 | 86,40 | 640,0333 |
| 40 | 51 | 0,328 | 787,59 | 0,050 | 0,152 | 0,950 | 114,00 | 673,5911 |
| 50 | 43 | 0,279 | 837,78 | 0,050 | 0,179 | 0,940 | 141,00 | 696,7752 |
| 60 | 38 | 0,245 | 881,91 | 0,050 | 0,204 | 0,930 | 167,40 | 714,5065 |
| 70 | 34 | 0,220 | 922,35 | 0,050 | 0,228 | 0,920 | 193,20 | 729,1463 |
| 80 | 31 | 0,200 | 960,37 | 0,050 | 0,250 | 0,915 | 219,60 | 740,7691 |
| 90 | 28 | 0,185 | 996,72 | 0,050 | 0,271 | 0,910 | 245,70 | 751,0231 |
| 100 | 27 | 0,172 | 1031,88 | 0,050 | 0,291 | 0,900 | 270,00 | 761,8767 |
| 110 | 25 | 0,162 | 1066,14 | 0,050 | 0,310 | 0,890 | 293,70 | 772,4378 |
| 120 | 24 | 0,153 | 1099,72 | 0,050 | 0,327 | 0,880 | 316,80 | 782,9176 |

Ištvinimo retmuo - 5 metai

| t (min.) | I | Qįt (m3/s) | Vįt. (m3) | Qišt. (m3/s) | Qišt./Qįt. | k | Višt. (m3) | Vmax=(Vįt - Višt) (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 230 | 1,487 | 446,20 | 0,050 | 0,034 | 1,000 | 15,00 | 431,1992 |
| 10 | 156 | 1,012 | 607,47 | 0,050 | 0,049 | 0,990 | 29,70 | 577,7665 |
| 20 | 99 | 0,644 | 773,00 | 0,050 | 0,078 | 0,980 | 58,80 | 714,1979 |
| 30 | 76 | 0,489 | 880,89 | 0,050 | 0,102 | 0,970 | 87,30 | 793,5856 |
| 40 | 62 | 0,404 | 969,99 | 0,050 | 0,124 | 0,950 | 114,00 | 855,9905 |
| 50 | 54 | 0,350 | 1050,65 | 0,050 | 0,143 | 0,945 | 141,75 | 908,9017 |
| 60 | 48 | 0,313 | 1126,80 | 0,050 | 0,160 | 0,940 | 169,20 | 957,5967 |
| 70 | 44 | 0,286 | 1200,24 | 0,050 | 0,175 | 0,935 | 196,35 | 1003,8939 |
| 80 | 41 | 0,265 | 1271,95 | 0,050 | 0,189 | 0,930 | 223,20 | 1048,7511 |
| 90 | 38 | 0,249 | 1342,47 | 0,050 | 0,201 | 0,925 | 249,75 | 1092,7209 |
| 100 | 36 | 0,235 | 1412,14 | 0,050 | 0,212 | 0,920 | 276,00 | 1136,1439 |
| 120 | 33 | 0,215 | 1549,77 | 0,050 | 0,232 | 0,915 | 329,40 | 1220,3662 |

KAUPYKLA NR. 2

Skaičiuojamas plotas 36,7 ha

Ištvinimo retmuo - 1 metai

| t (min.) | I | Qįt (m3/s) | Vįt. (m3) | Qišt. (m3/s) | Qišt./Qįt. | k | Višt. (m3) | Vmax=(Vįt - Višt) (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 140 | 4,626 | 1387,76 | 0,100 | 0,022 | 1,000 | 30,00 | 1357,75 |
| 10 | 106 | 3,515 | 2109,01 | 0,100 | 0,028 | 1,000 | 60,00 | 2049,01 |
| 20 | 72 | 2,368 | 2842,03 | 0,100 | 0,042 | 1,000 | 120,00 | 2722,02 |
| 30 | 54 | 1,781 | 3205,88 | 0,100 | 0,056 | 0,990 | 178,20 | 3027,67 |
| 40 | 43 | 1,424 | 3417,71 | 0,100 | 0,070 | 0,982 | 235,68 | 3182,03 |
| 50 | 36 | 1,184 | 3552,30 | 0,100 | 0,084 | 0,980 | 294,00 | 3258,29 |
| 60 | 31 | 1,012 | 3642,27 | 0,100 | 0,099 | 0,970 | 349,20 | 3293,06 |
| 70 | 27 | 0,882 | 3704,16 | 0,100 | 0,113 | 0,962 | 404,04 | 3300,11 |

Ištvinimo retmuo - 2 metai

| t (min.) | I | Qįt (m3/s) | Vįt. (m3) | Qišt. (m3/s) | Qišt./Qįt. | k | Višt. (m3) | Vmax=(Vįt - Višt) (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 177 | 4,546 | 1363,71 | 0,100 | 0,022 | 1,000 | 30,00 | 1333,70 |
| 10 | 127 | 3,259 | 1955,60 | 0,100 | 0,031 | 1,000 | 60,00 | 1895,59 |
| 20 | 83 | 2,121 | 2545,46 | 0,100 | 0,047 | 1,000 | 120,00 | 2425,46 |
| 30 | 62 | 1,600 | 2879,95 | 0,100 | 0,063 | 0,995 | 179,10 | 2700,84 |
| 40 | 51 | 1,301 | 3122,41 | 0,100 | 0,077 | 0,993 | 238,32 | 2884,08 |
| 50 | 43 | 1,107 | 3321,36 | 0,100 | 0,090 | 0,992 | 297,60 | 3023,76 |
| 60 | 38 | 0,971 | 3496,32 | 0,100 | 0,103 | 0,984 | 354,24 | 3142,08 |
| 70 | 34 | 0,871 | 3656,65 | 0,100 | 0,115 | 0,960 | 403,20 | 3253,44 |
| 80 | 31 | 0,793 | 3807,39 | 0,100 | 0,126 | 0,960 | 460,80 | 3346,58 |
| 90 | 28 | 0,732 | 3951,51 | 0,100 | 0,137 | 0,958 | 517,32 | 3434,19 |
| 100 | 27 | 0,682 | 4090,88 | 0,100 | 0,147 | 0,956 | 573,60 | 3517,28 |
| 120 | 24 | 0,606 | 4359,84 | 0,100 | 0,165 | 0,950 | 684,00 | 3675,83 |

Ištvinimo retmuo - 5 metai

| t (min.) | I | Qįt (m3/s) | Vįt. (m3) | Qišt. (m3/s) | Qišt./Qįt. | k | Višt. (m3) | Vmax=(Vįt - Višt) (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 230 | 5,897 | 1768,96 | 0,100 | 0,017 | 1,000 | 30,00 | 1738,95 |
| 10 | 156 | 4,014 | 2408,30 | 0,100 | 0,025 | 1,000 | 60,00 | 2348,30 |
| 20 | 99 | 2,554 | 3064,55 | 0,100 | 0,039 | 1,000 | 120,00 | 2944,55 |
| 30 | 76 | 1,940 | 3492,28 | 0,100 | 0,052 | 1,000 | 180,00 | 3312,27 |
| 40 | 62 | 1,602 | 3845,53 | 0,100 | 0,062 | 1,000 | 240,00 | 3605,53 |
| 50 | 54 | 1,388 | 4165,32 | 0,100 | 0,072 | 0,995 | 298,50 | 3866,81 |
| 60 | 48 | 1,241 | 4467,19 | 0,100 | 0,081 | 0,993 | 357,48 | 4109,71 |
| 70 | 44 | 1,133 | 4758,37 | 0,100 | 0,088 | 0,990 | 415,80 | 4342,57 |
| 80 | 41 | 1,051 | 5042,66 | 0,100 | 0,095 | 0,984 | 472,32 | 4570,33 |
| 90 | 38 | 0,986 | 5322,23 | 0,100 | 0,101 | 0,982 | 530,28 | 4791,95 |
| 100 | 36 | 0,933 | 5598,45 | 0,100 | 0,107 | 0,980 | 588,00 | 5010,45 |
| 120 | 33 | 0,853 | 6144,06 | 0,100 | 0,117 | 0,978 | 704,16 | 5439,89 |

KAUPYKLA NR. 3

Skaičiuojamas plotas 30,8 ha

Ištvinimo retmuo - 1 metai

| t (min.) | I | Qįt (m3/s) | Vįt. (m3) | Qišt. (m3/s) | Qišt./Qįt. | k | Višt. (m3) | Vmax=(Vįt - Višt) (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 140 | 3,882 | 1164,66 | 0,100 | 0,026 | 1,000 | 30,00 | 1134,65 |
| 10 | 106 | 2,950 | 1769,96 | 0,100 | 0,034 | 1,000 | 60,00 | 1709,96 |
| 20 | 72 | 1,988 | 2385,14 | 0,100 | 0,050 | 1,000 | 120,00 | 2265,13 |
| 30 | 54 | 1,495 | 2690,49 | 0,100 | 0,067 | 0,995 | 179,10 | 2511,38 |
| 40 | 43 | 1,195 | 2868,27 | 0,100 | 0,084 | 0,984 | 236,16 | 2632,10 |
| 50 | 36 | 0,994 | 2981,22 | 0,100 | 0,101 | 0,970 | 291,00 | 2690,21 |
| 60 | 31 | 0,849 | 3056,73 | 0,100 | 0,118 | 0,960 | 345,60 | 2711,12 |

Ištvinimo retmuo - 2 metai

| t (min.) | I | Qįt (m3/s) | Vįt. (m3) | Qišt. (m3/s) | Qišt./Qįt. | k | Višt. (m3) | Vmax=(Vįt - Višt) (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 177 | 3,815 | 1144,47 | 0,100 | 0,026 | 1,000 | 30,00 | 1114,47 |
| 10 | 127 | 2,735 | 1641,21 | 0,100 | 0,037 | 1,000 | 60,00 | 1581,21 |
| 20 | 83 | 1,780 | 2136,25 | 0,100 | 0,056 | 1,000 | 120,00 | 2016,24 |
| 30 | 62 | 1,343 | 2416,96 | 0,100 | 0,074 | 0,990 | 178,20 | 2238,76 |
| 40 | 51 | 1,092 | 2620,44 | 0,100 | 0,092 | 0,980 | 235,20 | 2385,24 |
| 50 | 43 | 0,929 | 2787,41 | 0,100 | 0,108 | 0,970 | 291,00 | 2496,41 |
| 60 | 38 | 0,815 | 2934,24 | 0,100 | 0,123 | 0,960 | 345,60 | 2588,64 |
| 70 | 34 | 0,731 | 3068,79 | 0,100 | 0,137 | 0,955 | 401,10 | 2667,69 |
| 80 | 31 | 0,666 | 3195,30 | 0,100 | 0,150 | 0,950 | 456,00 | 2739,30 |
| 90 | 28 | 0,614 | 3316,26 | 0,100 | 0,163 | 0,948 | 511,92 | 2804,33 |
| 100 | 27 | 0,572 | 3433,22 | 0,100 | 0,175 | 0,940 | 564,00 | 2869,21 |
| 120 | 24 | 0,508 | 3658,94 | 0,100 | 0,197 | 0,930 | 669,60 | 2989,33 |

Ištvinimo retmuo - 5 metai

| t (min.) | I | Qįt (m3/s) | Vįt. (m3) | Qišt. (m3/s) | Qišt./Qįt. | k | Višt. (m3) | Vmax=(Vįt - Višt) (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 230 | 4,949 | 1484,58 | 0,100 | 0,020 | 1,000 | 30,00 | 1454,57 |
| 10 | 156 | 3,369 | 2021,14 | 0,100 | 0,030 | 1,000 | 60,00 | 1961,13 |
| 20 | 99 | 2,143 | 2571,89 | 0,100 | 0,047 | 1,000 | 120,00 | 2451,88 |
| 30 | 76 | 1,628 | 2930,85 | 0,100 | 0,061 | 1,000 | 180,00 | 2750,84 |
| 40 | 62 | 1,345 | 3227,31 | 0,100 | 0,074 | 0,995 | 238,80 | 2988,51 |
| 50 | 54 | 1,165 | 3495,69 | 0,100 | 0,086 | 0,990 | 297,00 | 3198,68 |
| 60 | 48 | 1,041 | 3749,03 | 0,100 | 0,096 | 0,980 | 352,80 | 3396,23 |
| 70 | 44 | 0,951 | 3993,40 | 0,100 | 0,105 | 0,970 | 407,40 | 3586,00 |
| 80 | 41 | 0,882 | 4231,99 | 0,100 | 0,113 | 0,968 | 464,64 | 3767,34 |
| 90 | 38 | 0,827 | 4466,62 | 0,100 | 0,121 | 0,962 | 519,48 | 3947,13 |
| 100 | 36 | 0,783 | 4698,43 | 0,100 | 0,128 | 0,960 | 576,00 | 4122,42 |
| 120 | 33 | 0,716 | 5156,32 | 0,100 | 0,140 | 0,958 | 689,76 | 4466,56 |

Užsienio šalių praktika rodo, kad tokios talpos yra efektyvios ir padeda nuosekliai valdyti didelius paviršinių nuotekų srautus. Specialiojo plano grafinėje dalyje pateiktos galimos tokių kaupyklų įrengimo vietos greta didesnių paviršinių (lietaus) nuotekų magistralinių tinklų.

21 pav. Paviršinių nuotekų kaupyklų pavyzdžiai

Specialiojo plano apimtyje rezervuojama teritorija atvirai paviršinių nuotekų kaupyklai, baseine Nr. 37. Šios kaupyklos įrengimas nepriskiriamas nei vienam etapui, jos poreikis turi būti sprendžiamas išvysčius baseiną.

22 pav. Atvira paviršinių nuotekų kaupykla

5. Finansavimo šaltiniai

Pagrindinis geriamojo vandens tiekimo, buitinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros/modernizavimo finansavimo šaltinis – abonentų ir vartotojų lėšos, sumokėtos už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ir savivaldybių bei viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo biudžetų lėšos.

Papildomi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo finansavimo šaltiniai gali būti:

- kreditai geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui finansuoti;

- Europos Sąjungos fondų lėšos – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovacijai ir plėtrai;

- valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos;

- užsienio šalių, tarptautinių organizacijų, finansinių institucijų ir Lietuvos Respublikos asmenų tiksliniai įnašai ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos;

- privačios lėšos.

Europos Sąjungos fondų lėšos – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovacijai ir plėtrai, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovacijai ir plėtrai. Skiriant Europos Sąjungos fondų lėšas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovacijai ir plėtrai, pirmiausia turi būti užtikrinama, kad visoje šalies teritorijoje geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas būtų vykdomas laikantis nustatytų reikalavimų, kad kuriama (sukurta) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema sudarytų sąlygas užtikrinti geriamojo vandens saugos ir kokybės, sveikatos apsaugos ir nuotekų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkančias ir ekonominiu požiūriu pagrįstas (įperkamas) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas abonentams ir vartotojams. Europos Sąjungos fondų lėšos gali būti skiriamos ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovacijai ir plėtrai.

Europos Sąjungos fondų lėšų planavimas ir investicijos, skiriamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (įskaitant paviršines nuotekas) tvarkymo, infrastruktūros renovacijai ir plėtrai, neturi didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų. Skiriamos Europos Sąjungos fondų lėšos infrastruktūros renovacijai turi sumažinti viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų eksploatacines sąnaudas. Europos Sąjungos fondų lėšas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovacijai ir plėtrai, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovacijai ir plėtrai administruoja Aplinkos ministerija.

Individualaus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas ir eksploatacija finansuojama asmenų, pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnį.

Prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtra finansuojama iš:

1.  Programos dalies, kurią sudaro prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, lėšų;

2.  kitų savivaldybės biudžeto lėšų ir (ar) kituose įstatymuose nustatytais atvejais – iš savivaldybės infrastruktūros valdytojų biudžeto lėšų;

3.	privačių savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių), įgyvendinančio (įgyvendinančių) prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, lėšų, kompensuojamų LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 13 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka;

4.	kituose įstatymuose nustatytų programų lėšų.

Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtra  finansuojama iš:

1. privačių savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių), įgyvendinančio (įgyvendinančių) neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, lėšų, kompensuojamų LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 13 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyta tvarka;

2. kitų savivaldybės biudžeto lėšų ir (ar) kituose įstatymuose nustatytais atvejais – iš savivaldybės infrastruktūros valdytojų biudžeto lėšų;

3. kituose įstatymuose nustatytų programų lėšų.

Finansavimo šaltiniai

- ES – Europos sąjungos lėšos;

- SB – Savivaldybės biudžeto lėšos;

- VB – Valstybės biudžeto lėšos;

- KV – Viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo lėšos (AB „Klaipėdos vanduo“)

- KT - Kito (ne viešojo) geriamojo vandens tiekėjo ir (arba) nuotekų tvarkytojo, kuris gali tiekti geriamąjį vandenį ir (arba) teikti nuotekų tvarkymo paslaugas, lėšos;

- P – įmonių, investuotojų, privačių asmenų lėšos

Lėšų poreikis yra preliminarus ir vertintas vadovaujantis SISTELA 2023 metų panašių atliekamų darbų vertėmis bei statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamaisiais ekonominiais rodikliais, todėl rengiant investicinius projektus, vykdant projektavimo darbus ir nustačius tikslias darbų apimtis lėšų poreikis turi būti tikslinamas pagal tuo metu galiojančias kainas.

17 lentelė. Planuojamos infrastruktūros kaštai ir galimi finansavimo šaltiniai

| Planuojama inžinerinė infrastruktūra | Planuojamos inžinerinės infrastruktūros charakteristika | Orientacinis lėšų poreikis tūkst. Eur. (su PVM) | Galimi lėšų šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- |
| Vandentiekio infrastruktūros plėtra | 44,00 km | 17.074.508 | ES, KV, SB, VB, P |
| Vandentiekio tinklų rekonstravimas | 13,90 km | 6.762.844 | KV, SB, ES |
| Buitinių nuotekų infrastruktūros plėtra | 53,60 km | 17.043.226 | ES, KV, SB, VB, P |
| Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas | 27,40 km | 24.589.430 | KV, SB, ES |
| Buitinių nuotekų siurblinės NS-2 iškėlimas | 1 vnt. | 12.147.000 | KV, SB |
| Dumblo apdorojimo įrenginių plėtra | - | 36.727 | KV, SB |
| Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra | 46,74 km | 38.245.903 | ES, KV, SB, VB, P |
| Paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas | 9,73 km | 6.927.824 | KV, SB, ES |
| Paviršinių nuotekų kaupyklų įrengimas | 3 vnt | 1.970.000 | ES, KV, SB, VB, P |
| Iš viso: |  | 124.797.462 |  |

6. Apsaugos zonos ir veiklos apribojimai

Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) techninius (darbo) projektus turi būti atsižvelgta į esamų ir planuojamų objektų bei inžinerinių tinklų apsaugos zonas ir kitus apribojimus. Vystant suplanuotą inžinerinę infrastruktūrą turi būti užtikrinta kitų esamų inžinerinių komunikacijų apsauga, gatvių dangų išsaugojimas, prioritetą teikiant tinklų klojimui uždaru būdu. Būtina taikyti LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatas esamiems ir planuojamiems inžineriniams tinklams ir įrenginiams.

6.1. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Vykdant planuojamų tinklų ir infrastruktūros plėtrą būtina vadovautis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 106 straipsnio aktualia redakcija (VI skyriaus XI skirsniu).

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu nustatomi reikalavimai, kuriais vadovaujantis nustatomos požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos ir jų sudėtinės dalys.

VAZ 1-osios juostos dydis aplink požeminio vandens vandenvietę arba požeminio vandens gavybos gręžinį, jeigu požeminio vandens vandenvietė sudaryta iš pavienių gręžinių, negalinčių sudaryti kompaktiškos grupės (tos pačios vandenvietės gręžiniai, vienas nuo kito nutolę ne didesniu kaip dviejų VAZ 1-osios juostos dydžio atstumu), nustatomas ne mažesniu kaip:

- 3 m spinduliu aplink individualiai apsirūpinančiųjų geriamuoju vandeniu požeminio vandens vandenvietes (gręžinius), kai vandens ištekliams naudoti nereikalingas leidimas naudoti požeminio vandens išteklius, nepriklausomai nuo požeminio vandens vandenvietės grupės;

- 5 m spinduliu nuo kraštinių požeminio vandens kaptažo įrenginių aplink I grupės požeminio vandens vandenvietes;

- 10 m spinduliu nuo kraštinių požeminio vandens kaptažo įrenginių aplink II grupės požeminio vandens vandenvietes;

- 25 m spinduliu nuo kraštinių požeminio vandens kaptažo įrenginių aplink III grupės požeminio vandens vandenvietes ir jose esančius infiltracinius įrenginius.

VAZ 2-osios juostos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kad mikroorganizmai, patekę į vandeningąjį sluoksnį, būdami gyvybingi, nepasiektų požeminio vandens vandenvietės per

- 400 parų, kai vanduo imamas iš gruntinių vandeningųjų sluoksnių;

- 200 parų, kai vanduo imamas iš tarpsluoksninių vandeningųjų sluoksnių.

VAZ 3-ioji juosta gali susidėti iš 3a ir 3b sektorių. I grupės uždaroje, jokio ryšio su gruntiniu vandeniu neturinčioje požeminio vandens vandenvietėje VAZ 3-iąją juostą sudaro 3b sektorius. II grupės tarpsluoksninį vandenį eksploatuojančioje požeminio vandens vandenvietėje, turinčioje ryšį su gruntiniu vandeniu, VAZ 3-iąją juostą sudaro 3a ir 3b sektoriai. III grupės atviroje, tik gruntinį arba gruntinį ir tarpsluoksninį vandenį eksploatuojančioje požeminio vandens vandenvietėje VAZ 3-iąją juostą gali sudaryti tik 3a sektorius arba 3a ir 3b sektoriai.

- VAZ 3-iosios juostos 3a sektoriaus dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kad cheminiai teršalai, patekę į gruntinį vandeningąjį sluoksnį, nepasiektų požeminio vandens vandenvietės per 25-erius metus

- VAZ 3-iosios juostos 3b sektoriaus dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kad cheminiai teršalai, patekę tiesiogiai į tarpsluoksninį eksploatuojamąjį vandeningąjį sluoksnį, nepasiektų požeminio vandens vandenvietės per 25-erius metus.

VAZ nustatoma:

tik VAZ 1-oji juosta:

- aplink visų grupių gėlo požeminio vandens, kai jo neplanuojama naudoti kaip geriamojo ir ūkinių gyvūnų auginimui ir priežiūrai, vandenvietes, iš kurių skaičiuojant metinį vidurkį išgaunama vidutiniškai ne daugiau kaip 100 m3 vandens per parą;

- aplink mineralinio požeminio vandens, kai jo neplanuojama naudoti kaip geriamojo ir ūkinių gyvūnų auginimui ir priežiūrai, vandenvietes, iš kurių skaičiuojant metinį vidurkį išgaunama vidutiniškai ne daugiau kaip 100 m3 vandens per parą;

- aplink visų grupių gėlo požeminio vandens, kai jį planuojama naudoti kaip geriamąjį ir ūkinių gyvūnų auginimui ir priežiūrai, vandenvietes, iš kurių skaičiuojant metinį vidurkį išgaunama vidutiniškai ne daugiau kaip 10 m3 vandens per parą , išskyrus, kai vanduo naudojamas geriamojo vandens viešajam tiekimui;

- aplink visų grupių individualiai apsirūpinančiųjų geriamuoju vandeniu požeminio vandens vandenvietes, kai vandens ištekliams naudoti nereikalingas leidimas naudoti požeminio vandens išteklius.

VAZ 1-oji juosta ir 50 m spinduliu (įskaitant VAZ 1-ąją juostą) požeminio vandens vandenvietės taršos apribojimo juosta:

- aplink I ir II grupės gėlo požeminio vandens, kai jį planuojama naudoti kaip geriamąjį ir ūkinių gyvūnų auginimui ir priežiūrai, vandenvietes, iš kurių skaičiuojant metinį vidurkį išgaunama vidutiniškai nuo daugiau kaip 10 iki 100 m3 vandens per parą;

- aplink visų grupių gėlo požeminio vandens vandenvietes, iš kurių skaičiuojant metinį vidurkį išgaunama vidutiniškai ne daugiau kaip 10 m3 vandens per parą ir kurių vanduo naudojamas geriamojo vandens viešajam tiekimui.

VAZ 1-oji, VAZ 2-oji juostos ir VAZ 3-iosios juostos 3a sektorius:

- aplink I ir II grupės gėlo požeminio vandens, kai jį planuojama naudoti kaip geriamąjį ir ūkinių gyvūnų auginimui ir priežiūrai, vandenvietes, iš kurių skaičiuojant metinį vidurkį išgaunama vidutiniškai daugiau kaip 100 m3 vandens per parą;

- aplink III grupės gėlo požeminio vandens, kai jį planuojama naudoti kaip geriamąjį ir ūkinių gyvūnų auginimui ir priežiūrai, vandenvietes, iš kurių skaičiuojant metinį vidurkį išgaunama vidutiniškai daugiau kaip 10 m3 vandens per parą;

- aplink visų grupių gėlo požeminio vandens, kai jo neplanuojama naudoti kaip geriamojo ir ūkinių gyvūnų auginimui ir priežiūrai, vandenvietes, iš kurių skaičiuojant metinį vidurkį išgaunama vidutiniškai daugiau kaip 100 m3 vandens per parą;

- aplink mineralinio požeminio vandens, kai jį planuojama naudoti kaip geriamąjį ir ūkinių gyvūnų auginimui ir priežiūrai, vandenvietes, nepriklausomai nuo išgaunamo vandens kiekio;

- aplink mineralinio požeminio vandens, kai jo neplanuojama naudoti kaip geriamojo ir ūkinių gyvūnų auginimui ir priežiūrai, vandenvietes, iš kurių skaičiuojant metinį vidurkį išgaunama vidutiniškai daugiau kaip 100 m3 vandens per parą.

Grafinėje specialiojo plano dalyje pažymėti individualūs gręžiniai esant poreikiui turi būti tikslinami, nes jų įrengimas ir registravimas yra labai dinamiškas ir nuolat besipildantis.

6.2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus „Inžinerinė infrastruktūra“ 10 sk. 42 straipsnis nustato vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos dydžius. Ateityje būtina vadovautis aktualia reglamento redakcija.

- vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos;

- vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos;

- magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos;

- vandens rezervuarų, skaidrintuvų apsaugos zona – 30 metrų pločio žemės juosta aplink šių įrenginių išorines ribas;

- vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų apsaugos zona – 10 metrų pločio žemės juosta aplink šių statinių ar įrenginių išorines ribas.

Nuotekų tvarkymas turi būti organizuojamas, kad atitiktų aplinkosauginius reikalavimus, nustatytus Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr.D1-236, Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą LR aplinkos ministro 2015-01-09 įsakymu Nr. D1-18 bei Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento nuostatas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2007-04-02 d. įsakymu Nr. D1-193.

6.3. Buitinių nuotekų valymo įrenginių sanitarinės apsaugos zonos

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, komunaliniams objektams – objektams, kuriuose vykdoma ūkinė veikla, susijusi su nuotekų tvarkymu, nustatomos sanitarinės apsaugos zonos (toliau - SAZ).

Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos aplink stacionarius taršos šaltinius, esančius statiniuose ir (ar) įrenginiuose ar jų grupėse arba jiems skirtose teritorijose, kuriuose planuojama ar vykdoma ūkinė veikla ir (ar) objektai arba aplink statinių ar įrenginių, kuriuose yra šioje dalyje nurodyti taršos šaltiniai, išorines atitvaras ar ribas (atsižvelgiant į ūkinės veiklos rūšį, taršos šaltinių išsidėstymą). Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos aplink šių objektų stacionarius taršos šaltinius, išmetančius (išleidžiančius, paskleidžiančius) aplinkos oro teršalus, kvapus, triukšmą ar kitus fizikinius veiksnius. Nustatant sanitarinės apsaugos zonas, ūkinės veiklos išmetamų (išleidžiamų, paskleidžiamų) aplinkos oro teršalų, kvapų, triukšmo ir kitų fizikinių veiksnių sukeliama žmogaus sveikatai kenksminga aplinkos tarša už sanitarinės apsaugos zonų ribų neturi viršyti ribinių užterštumo (ar kitokių) verčių, nustatytų gyvenamosios paskirties pastatų (namų), viešbučių, mokslo, poilsio, gydymo paskirties pastatų, su apgyvendinimu susijusių specialiosios paskirties pastatų, rekreacijai skirtų objektų aplinkai.

Sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme arba nustatomas asmens, planuojančio ir (ar) vykdančio ūkinę veiklą, pasirinkimu – tokiu atveju šis dydis nustatomas atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose.

Komunaliniai objektai ir jų sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodyti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 3 priede.

| Eil. Nr. | Komunalinio objekto (įrenginio) pavadinimas | Sanitarinės apsaugos zonos dydis, m, kai įrenginių našumas per parą, tūkst. m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nuo 0,005 iki 0,05 | Nuo 0,05 iki 0,2 | Nuo 0,2 iki 5 | Nuo 5 iki 50 | Daugiau kaip 50 |
| 1. | Atviri mechaninio ir (arba) biologinio ir (arba) cheminio nuotekų valymo įrenginiai | - | 100 | 200 | 400 | 500 |
| 2. | Nuotekų dumblo sausinimo ir (arba) kaupimo aikštelės | 100 | 150 | 200 | 400 | 500 |
| 3. | Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai (biodujų gavyba ir (arba) terminis dumblo apdorojimas ir (arba) kompostavimas) | 100 | 150 | 200 | 400 | 500 |
| 4. | Uždari mechaninio ir (arba) biologinio ir (arba) cheminio nuotekų valymo įrenginiai | - | - | - | 100 | 200 |
| 5. | Mechaniškai apvalytų nuotekų antžeminė filtravimo sistema | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |

Naujai planuojama perspektyvinė buitinių nuotekų valykla Smiltynės rajone turi būti uždaro tipo. Vertinant planuojamos teritorijos kriterijus sezoniškumo atžvilgiu ir turistų srauto didėjimą šiltuoju metų laiku, nuotekų valyklos pajėgumas turėtų būti ne mažiau kaip 72,0 m3/d.

Specialiuoju planu esamų buitinių nuotekų valymo įrenginių sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos. Specialiojo plano grafinėje dalyje pažymėtos nustatytos Klaipėdos nuotekų valyklos sanitarinės apsaugos zonos.

| Nuotekų valyklos pavadinimas | Nuotekų valyklos projektinis pajėgumas | Įrenginių tipas | Esama sanitarinės apsaugos zona, m |
| --- | --- | --- | --- |
| Klaipėdos NVĮ | 80.000 | atviri biologinio valymo įrenginiai | 500 |

Specialiojo plano nuostatos numato, kad LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys, planuojantys ir (ar) vykdantys ūkinę veiklą, kuri yra susijusi su poveikiu aplinkai ir dėl to galimu neigiamu poveikiu visuomenės sveikatai privalo nustatyti ir įteisinti SAZ, siekiant kad vykdoma ūkinė veikla nepablogintų su ūkine veikla susijusios gyvenamosios aplinkos. Keičiantis veiklos vykdymo mastams, SAZ gali būti tikslinama (didinama arba mažinama) laikantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje nustatytų principų.

6.4. Inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Klojant naujus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus, būtina užtikrinti esamų inžinerinių tinklų (elektros, dujų, telekomunikacijų, šilumos ir pan.) ir gatvių bei kelių dangų išsaugojimą, prioritetą teikiant tinklų klojimui betranšėjiniu būdu. Esamiems, projektuojamiems, pastatytiems ir pripažintiems tinkamais naudoti inžineriniams tinklams taikyti LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatas.

Šilumos perdavimo tinklai

1. Antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdynų ir požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona – išilgai antžeminio šilumos perdavimo tinklų vamzdyno ar požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdyno esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

2. Šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, drenažo šulinių, termofikacinio vandens bei drenažo siurblinių, grupinių šilumos punktų apsaugos zona – 5 metrų pločio žemės juosta aplink šių įrenginių ir (ar) statinių išorines ribas ir žemė po šia juosta.

3. Išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų paklotų drenažo vamzdžių, telesignalizacijos kabelių bei jiems priklausančių įrenginių apsaugos zona – išilgai šių priklausinių esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo šių inžinerinių tinklų ir įrenginių išorinių ribų bei žemė po šia juosta.

Elektros tiekimo tinklai, įrenginiai

1. Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą:

1) iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus;

2) 6 ir 10 kV įtampos oro linijoms – po 10 metrų;

3) 35 kV įtampos oro linijoms – po 15 metrų;

4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų;

5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;

6) 750 kV įtampos oro linijoms – po 40 metrų.

2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.

3. Požeminių kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

4. Oro linijos apsaugos zona ir oro kabelių linijos apsaugos zona išilgai šių linijų ir kabelių sankirtos su vandens telkiniais (upėmis, kanalais, ežerais ir kitais vandens telkiniais) – oro erdvė virš vandens telkinių paviršiaus, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių laidų ar kabelių: laivybiniams vandens telkiniams – 100 metrų atstumu, nelaivybiniams vandens telkiniams – atstumais, nustatytais LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

5. Transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitimo stoties apsaugos zona atitinkamai sutampa su transformatorių pastotės, skirstyklos ir srovės keitimo stoties statiniais ir įrenginiais užstatyta teritorija ir oro erdve virš jos. Uždarų transformatorių pastočių apsaugos zonos nenustatomos.

6. Transformatorinės ar skirstomojo punkto apsaugos zona yra 5 metrų pločio žemės juosta aplink transformatorinę ar skirstomąjį punktą ir oro erdvė virš šios juostos. Integruotų į pastatą transformatorinių apsaugos zonos nenustatomos.

Dujų tiekimas

Dujotiekio tinklai (magistraliniai)

Magistralinių dujotiekių vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šio juostos ir po ja.

Apsaugos zona talpyklos kondensatui laikyti ir dujoms iš jo pašalinti – 50 metrų pločio žemės juosta aplink talpyklą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta. Kitų magistralinių dujotiekių įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atstumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta.

Esant poreikiui, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių susikirtimai (prasilenkimai) bei gretimybė su magistraliniais dujotiekiais bus sprendžiami žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose ir (ar) statybos projektuose;

Klaipėdos miesto savivaldybėje nutiestas magistralinio dujotiekio vamzdynas ir teritorijos, esančios po 200 m į abi puses nuo šio vamzdyno bei besitęsiančios per visą jo ilgį ir 200 m nuo kraštinio vamzdyno taško, yra priskiriami pirmai vietovės klasei. Magistralinio dujotiekio vietovės klasės teritorijose yra taikomi užstatymo normatyvai, nurodyti Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių 17 p.;

Negavus magistralinio dujotiekio savininko rašytinio pritarimo, vietovės klasių teritorijose yra draudžiama projektuoti ir statyti bet kokius naujus statinius ar įrengti naujus įrenginius, juos rekonstruoti, formuoti naujus ar pertvarkyti esamus žemės sklypus, nustatyti ar keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir/ar būdą, planuoti teritorijas bei vykdyti kitą veiklą (veiksmus), nurodytą (-us) Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių 18, 19 p. ir LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 34 str. 1 d.

Teritorijose, kuriose yra pasiekti atitinkamai magistralinio dujotiekio vietovės klasei taikomi užstatymo normatyvai (nurodyti Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėse), naujų vartotojų (skaičiuotinų pastatų, apibrėžtais Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėse atvejais) prijungimas prie esamų ar planuojamų inžinerinių tinklų galimas tik rekonstravus magistralinio dujotiekio vamzdyną į aukštesnę vietovės klasę. Vamzdynas gali būti rekonstruojamas suinteresuoto asmens (iniciatoriaus) prašymu, jei pagal sutartį su magistralinius dujotiekius eksploatuojančia įmone suinteresuotas asmuo užtikrins išankstinį visų su šiais rekonstravimo darbais susijusių išlaidų apmokėjimą.

Detalizuojant specialiojo plano sprendinius žemesniu lygmeniu, vadovautis „Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-12, 2014-01-28 (2017-06-28, Nr. 1-169 redakcija), „Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-213, 2010-07-16 (2020-11-24, Nr. 1-380 redakcija).

Dujotiekio tinklai (skirstomieji)

Nustatomos šios ne didesnio kaip 16 barų slėgio skirstomųjų dujotiekių dalių apsaugos zonos:

- Dujotiekių vamzdyno apsaugos zona – žemės juosta išilgai vamzdyno trasos, virš šios juostos esanti oro erdvė, žemė po šia juosta bei vanduo virš šios juostos ir po ja:

1) ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės;

2) didesnio kaip 5 barų, bet ne didesnio kaip 16 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno sienelės.

- Dujų slėgio reguliavimo įrenginių apsaugos zona – žemės juosta aplink šį įrenginį:

1) dujų slėgio reguliavimo įrenginių (ne didesnio kaip 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zonos ribos yra 2 metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis įrenginys yra pastate, apsaugos zonos ribos yra 2 metrai aplink šį pastatą;

2) dujų slėgio reguliavimo įrenginių (didesnio kaip 5 barų darbinio slėgio, bet ne didesnio kaip 16 barų darbinio slėgio) apsaugos zonos ribos yra 7 metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis įrenginys yra pastate, apsaugos zonos ribos yra 7 metrai aplink šį pastatą.

- Katodinės saugos įrenginių, esančių ne pastate, apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta aplink įrenginį.

- SGD įrenginių apsaugos zona – nuo 3 iki 25 m, priklausomai nuo antžeminių rezervuarų talpos, m3.

Ryšių linijos

1.Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

2. Kitų viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai kitų viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo šių laidinių linijų, oro erdvė virš jos ir žemė po šia juosta.

3. Kitų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta aplink šiuos objektus.

Melioracijos statiniai

1. Melioracijos griovio apsaugos zona – žemės juosta išilgai šio griovio, kurios ribos yra 15 metrų nuo griovio šlaito viršutinės briaunos.

2. Bendrojo naudojimo drenažo rinktuvų apsaugos zona – žemės juosta išilgai drenažo rinktuvo, kurios ribos yra po 15 metrų į abi puses nuo rinktuvo ašies. Tiksliai nustačius (atsikasus) drenažo rinktuvo buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu savivaldybės administracijos atstovu – po 5 metrus į abi puses nuo drenažo rinktuvo (išskyrus taršos šaltinius).

3. Polderių apsaugos zona – 15 metrų pločio žemės juosta į abi puses nuo pylimo (nuo vidinio ir išorinio šlaitų (ten, kur galima) papėdės ir kanalo viršutinės briaunos).

Susisiekimo infrastruktūros statiniai

Keliai, gatvės

Kelių apsaugos zonų dydžiai bei apribojimai nustatyti Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose ir Kelių įstatyme:

1. Magistralinių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.

2. Krašto kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.

3. Rajoninių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 20 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.

4. Vietinės reikšmės I, II ir III kategorijos kelių apsaugos zona – žemės juosta po 10 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.

5. Vietinės reikšmės IV kategorijos kelių apsaugos zona – žemės juosta po 3 metrus į abi puses nuo kelio briaunų.

Gatvių raudonųjų linijų dydžiai bei apribojimai nustatyti STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

Geležinkelio keliai ir jų įrenginiai

Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, želdinių apsaugos zonų  dydžiai bei apribojimai nustatyti LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme:

1. Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, siaurųjų geležinkelių (600 mm ir 750 mm pločio vėžės) ir jų įrenginių apsaugos zona:

1) miesto gyvenamosiose vietovėse – žemės juosta po 20 metrų į abi puses nuo kraštinių geležinkelio kelių ašių, tačiau šios apsaugos zonos riba negali būti arčiau kaip 5 metrai iki geležinkelio statinio (geležinkelio kelio ir jo priklausinių);

2) kaimo gyvenamosiose vietovėse – žemės juosta po 45 metrus į abi puses nuo kraštinių geležinkelio kelių ašių, tačiau šios apsaugos zonos riba negali būti arčiau kaip 5 metrai iki geležinkelio statinio (geležinkelio kelio ir jo priklausinių), išskyrus šios dalies 3 punkte nurodytą atvejį;

3) pervažose kaimo gyvenamosiose vietovėse – žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kraštinių geležinkelio kelių ašių; ši apsaugos zona tolygiai siaurėja iki 45 metrų (400 metrų atstumu į abi puses nuo pervažos).

2. Privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona sutampa su geležinkelio kelio statinio ribomis, tačiau šios apsaugos zonos riba negali būti mažesnė kaip 3,1 metro nuo geležinkelio kelio ašies.

3. Geležinkelio želdinių apsaugos zona – žemės juosta kaimo gyvenamosiose vietovėse po 25 metrus į abi puses nuo viešosios geležinkelio infrastruktūros kelio, siaurojo geležinkelio (600 mm ir 750 mm pločio vėžės) kelio, prasidedanti 20 metrų atstumu nuo kraštinių geležinkelio kelių ašių.

Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir/ar techninius projektus, geležinkelių apsaugos zonoje nenumatyti kloti vandentiekio ir nuotekų tinklų lygiagrečiai geležinkelio keliams, geležinkelio kelius numatyti kirsti kuo statesniu kampu, tinklų klojimą vykdyti uždaruoju būdu bei vadovautis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" reikalavimais. Taip pat atsižvelgti ir įvertinti Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonose taikomus draudimus ir apribojimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu bei neplanuoti  inžinerinių statinių, kurių apsaugos zonos persidengtų su Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonomis.“

Planuojami inžineriniai tinklai grafinėje dalyje atvaizduojami masteliu M1:20000 taip, kad nepersidengtų ir būtų vizualiai galima matyti teritorijas, kuriose planuojama tinklų plėtra. Faktinė planuojamų tinklų lokacija tikslinama žemesniu lygmeniu.

Planuojamoje teritorijoje galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-02-02 nutarimu Nr. 95 patvirtino Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki „Draugystės“ geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (TPD Nr. S-NC-00-19-167) sprendiniai.

Valstybinės reikšmės keliai.

Visi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros teritorijų planavimo dokumentų rengimo, techninės dokumentacijos rengimo, statybos darbai valstybinės reikšmės kelių ir gatvių, kurios yra valstybinės reikšmės automobilių kelių tąsa, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu nustatytose kelių apsaugos juostose ir zonose turi būti derinami su valstybinės reikšmės kelius ir jų įrenginius eksploatuojančia AB „Via Lietuva“.

Specialiojo plano grafinėje dalyje vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo linijų ir kitų susijusios inžinerinės infrastruktūros objektų žymėjimas Klaipėdos miesto bendruoju planu suformuotuose inžinerinės infrastruktūros koridoriuose yra  schematinis (preliminarus). Tiksli planuojamų inžinerinių tinklų vieta valstybinės reikšmės kelių atžvilgiu turės būti nustatyta žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose ir/ar techniniuose projektuose. Atsiradus poreikiui formuoti servitutus ir naujus inžinerinės infrastruktūros koridorius, jie turi būti planuojami už valstybinės reikšmės kelių. Visi planuojami pastatai ir statiniai, valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose galėtų būti planuojami tik tokiu atveju, jei tai atitiktų Pritarimo projektui ar numatomai veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-353, kriterijus.

Projektuojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą šalia valstybinės reikšmės kelių būtina vadovautis LR kelių įstatymu, priimtu LRS 1995-05-11, dokumento Nr. I-891, Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo ministro 2008-01-09 įsakymu Nr. D1-11/3-3, 221 p., Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosiomis taisyklėmis BT ITK 09, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019-10-27 įsakymu Nr. V-329, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. V-16 ir kt.

Reikalavimai projektuojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą šalia valstybinės reikšmės kelių:

- vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (inžinerinius tinklus) planuoti tik už valstybinės reikšmės kelių (gyvenamosiose teritorijose sutampančių su gatvėmis, kurias valdo, naudoja ir jomis disponuoja AB „Via Lietuva“) juostų ribų (esant poreikiui šalia valstybinės reikšmės kelių numatant inžinerinių komunikacijų koridorius ar nustatant servitutus);

- nustatant priemones ir apribojimus (geriamojo vandens tiekimo naudojamoms vandenvietėms, nuotekų valykloms, siurblinėms ir kitiems vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo įrenginiams) teritorijose prie valstybinės reikšmės kelių (kelių apsaugos zonose) įvertinti, kad nebūtų apsunkintos valstybinės reikšmės kelių plėtros galimybės ir priežiūros sąlygos;

- neplanuoti pastatų, atvirų vandens telkinių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose;

- planuojamos inžinerinės infrastruktūros (inžinerinių tinklų) sankirtų su valstybinės reikšmės keliais įrengimą planuoti tik uždaru būdu;

- vandens nuvedimas turi būti planuojamas ne į valstybinės reikšmės kelių vandens nuleidimo įrenginius;

- įvažiavimą ir išvažiavimą iš planuojamų objektų numatyti tik iš vietinės reikšmės kelių (gatvių), naudojant valstybinės reikšmės keliuose jau esamas, teisėtai įrengtas sankryžas/nuovažas. Naujų nuovažų nuo valstybinės reikšmės kelių neplanuoti.

Esant poreikiui už valstybinės reikšmės kelių juostų ribų kloti planuojamus inžinerinius tinklus, turi būti numatyti inžinerinės infrastruktūros koridoriai ar nustatyti servitutai, rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus (detaliuosius ir/ar specialiuosius planus) ir/ar statybos (techninius) projektus.

Planuojami inžineriniai tinklai grafinėje dalyje atvaizduojami masteliu M1:20000 taip, kad nepersidengtų ir būtų vizualiai galima matyti teritorijas, kuriose planuojama tinklų plėtra. Faktinė planuojamų tinklų lokacija tikslinama žemesniu lygmeniu.

Žemės gelmių ir jų išteklių apsauga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, siekiant užtikrinti racionalų žemės gelmių ir jų išteklių naudojimą ir apsaugą, žemės gelmių apsaugos priemonės įgyvendinamos

- atliekant teritorijų planavimą;

- atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą;

- sistemiškai tiriant ir stebint žemės gelmių būklę;

- vykdant žemės gelmių išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo kontrolę;

- nustatant požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas;

- nustatant specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Žemės gelmių išteklių ir žemės gelmių ertmių tyrimo ir naudojimo metu turi būti užtikrinta žemės gelmių ir jų vertingųjų savybių apsauga.

Asmenys, atliekantys išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių tyrimą ir (arba) naudojimą, privalo užtikrinti, kad medžiagos, naudojamos išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimui ir (arba) naudojimui, nepatektų į požeminį vandenį ir (arba) paviršinio vandens telkinius, aplinką ir jų neužterštų. Išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimą ir (arba) naudojimą atliekantys asmenys privalo užtikrinti, kad kasybos pramonės atliekos ir kitos atliekos, susidariusios išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimo ir (arba) naudojimo metu, būtų sutvarkytos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Atviru kasybos būdu išgaunamų naudingųjų iškasenų telkiniuose draudžiama:

- statyti statinius, įrengti įrenginius, tiesti inžinerinius tinklus (išskyrus statinius, įrenginius ar inžinerinius tinklus, skirtus šių telkinių eksploatavimui);

- įveisti mišką ar sodą;

- įrengti dirbtinius vandens telkinius ir mažuosius karjerus;

- keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (arba) žemės sklypo naudojimo būdą (būdus), išskyrus pakeitimą į kitos paskirties žemės naudingųjų iškasenų teritorijų naudojimo būdą.

Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose, į kurias patenka naudingųjų iškasenų telkiniai, planuojama veikla galima tik išeksploatavus naudingųjų iškasenų telkinius.

Į planuojamą teritoriją patenka „Gintaro I plotas“, tačiau šiuo specialiuoju planu jokia inžinerinė infrastruktūra telkinyje neplanuojama.

Teritorijose, į kurias patenka vandenviečių apsaugos zonos ar/ir naudingųjų iškasenų telkiniai, būtina taikyti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 106 ir 109 str.

Jautrių taršai teritorijų grupės

Vadovaujantis „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos/apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ teritorijos pagal jautrumą taršai skirstomos į keturias grupes.

Pirmos grupės (labai jautrios) teritorijoms priskiriama:

- požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (toliau – VAZ) 1-oji juosta, 2-oji juosta ir 50 m taršos apribojimo juosta;

- paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos;

- saugomos teritorijos, nurodytos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, išskyrus nacionalinius ir regioninius parkus.

Antros grupės (jautrios) teritorijoms priskiriama:

- žemės ūkio paskirties žemė;

- teritorijos, kuriose yra ar planuojama statyti/įrengti gyvenamosios, gydymo, viešbučių, mokslo, sporto, administracinės, poilsio paskirties pastatus/patalpas;

- požeminio vandens VAZ 3-iosios juostos 3a sektorius;

- rekreacinės teritorijos.

Trečios grupės (vidutiniškai jautrios) teritorijoms priskiriama:

- miškų ūkio paskirties žemė;

- paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos;

- teritorijos, kuriose vykdoma ar planuojama vykdyti komercinė veikla.

Ketvirtos grupės (mažai jautrios) teritorijoms priskiriama:

- pramoninės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

- automobilių keliai;

- geležinkelio keliai sankasos ribose;

- angliavandenilių gavybai skirtos vietos (naftos gręžinių aikštelės ir kt.);

- naftos ir skystų naftos produktų sandėliavimo, perdirbimo ir krovos ir transportavimo  vietos (saugyklos, degalinės, terminalai, magistraliniai vamzdynai ir kt.);

- naftotiekio ir produktotiekio siurblinių ir įrangos aikštelių vietos.

Keliose skirtingose jautrių taršai teritorijų grupėse esantiems objektams/teritorijoms taikomi jautriausios teritorijų grupės taršos apribojimų reikalavimai. Jei tarša paviršiniu ar požeminiu nuotėkiu gali pasklisti į greta esančias jautresnes taršai teritorijas, vertinamai teritorijai taikomi jautresnės teritorijų grupės taršos apribojimų reikalavimai.

Teritorijų ekogeologinių sąlygų įtakos vertinimas

Vadovaujantis „Dėl Ūkinės veiklos teritorijų ekogeologinių sąlygų vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“, parengtiniai išžvalgytuose naudingųjų iškasenų telkiniuose ir prognoziniuose plotuose slūgsantys nenaudojami žemės gelmių ištekliai turi būti apsaugoti nuo veiksmų, bloginančių jų kokybę, gavybos sąlygas, nuo teritorijos užstatymo ar kitų veiksmų, trukdančių žemės išteklius naudoti ateityje.

Silpnos ar vidutinės spūdinio požeminio vandens gamtinės saugos teritorijose rekomenduojama įvertinti galimą numatomos ar vystomos ūkinės veiklos poveikį šio vandens kokybei ir jos išsaugojimo priemonių taikymo galimybes.

Teritorijose su stačiais (>25° polinkis, >5 m aukštis) šlaitais rekomenduojama atlikti šlaito stabilumo įvertinimą ir stabilumo praradimo rizikos įvertinimą.

Teritorijose, kuriose vystosi arba yra įvykusios nuošliaužos, rekomenduojama įvertinti šlaito stabilumą ir tolimesnio nuošliaužos vystymosi riziką.

Pelkėjimo teritorijose rekomenduojama įvertinti gruntinio vandens režimą, šio vandens agresyvumą statinių konstrukcijų atžvilgiu, pelkėjančių gruntų stiprumo savybes.

Preliminariai pavojingų geologinės aplinkos taršos židinių teritorijose rekomenduojama atlikti ekogeologinį tyrimą pagal Ekogeologinių tyrimų reglamento [4.9] nuostatas ir dėl taršos įvertinti galimus gruntų fizikinių mechaninių savybių pokyčius.

Paleoįrėžių teritorijose rekomenduojama įvertinti požeminio vandens dinamines sąlygas (vertikalios filtracijos kryptį, horizontalios filtracijos greitį, spūdinio vandens spūdžio aukštį ir pan.).

Teritorijų ekogeologinių sąlygų vertinimui rekomenduojama naudoti naujausius ir, kiek įmanoma, detalesnius duomenis.

6.5. Apribojimai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimui

Saugomos teritorijos

Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje bei šalia šių teritorijų esančios saugomos teritorijos ir gamtos paveldo objektai yra pažymėti specialiojo plano keitimo grafinėje dalyje (informacijos šaltinis – www.vstt.lt).

Gyvenvietėms, kurios patenka į saugomų teritorijų ribas, teritorinė plėtra (naujų statinių statyba) nenumatyta, išskyrus priemones, kurios leistų užtikrinti esamų gyventojų aprūpinimą inžinerine infrastruktūra (inžinerinių tinklų rekonstrukcija ir naujų tinklų tiesimas numatomas tik užstatytoms teritorijoms aptarnauti).

Saugomos teritorijos tvarkomos ir veikla jose plėtojama pagal LR saugomų teritorijų bei kitus įstatymus, reglamentuojančius veiklą saugomose teritorijose, Gamtinio karkaso nuostatus, planavimo dokumentus, saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipinius ir (ar) individualius apsaugos reglamentus ir kt. Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės saugomos vadovaujantis ES gamtos buveinių, laukinės augmenijos bei gyvūnijos direktyva (92/43/EEC), kitais minėtas teritorijas reglamentuojančiais teisės aktais.

Gamtinio karkaso teritorijos

Gamtinio karkaso teritorijos − vientisų gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, jungiantis įvairias gamtines teritorijas. Gamtinio karkaso teritorijose saugoma kraštovaizdžio erdvinė teritorinė struktūra ir gamtinis pobūdis, ekologinis stabilumas, kraštovaizdžio estetinė vertė. Šiose teritorijose veikla gali būti vykdoma tik įvertinus jos poveikį gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei teisės aktų nustatyta tvarka, numačius ir įgyvendinus įvairiapuses priemones antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti ar atkurti.

Numatant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus būtina įvertinti, ar jie patenka į Gamtinio karkaso teritorijas ir vadovautis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 patvirtintomis Gamtinio karkaso nuostatomis.

Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų bei vietovių teritorijose ir apsaugos zonose planuojama ūkinė veikla reglamentuojama LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais bei kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Specialiojo plano keitimu numatomos viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos buvo tikslinamos siekiant tenkinti vartotojų poreikius mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant  leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai bei nesukeliant žalos saugomoms kultūros vertybėms.

Siekiant užtikrinti, kad specialiojo plano keitimo sprendiniai neturėtų neigiamo poveikio  saugomoms kultūros paveldo vertybėms, rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo  dokumentus ir (ar) techninius projektus, būtina vadovautis kultūros paveldo vertybių teritorijoms ir jų apsaugos zonoms taikomais LR kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais  įstatymais bei teisės aktais.

Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir/ar techninius  projektus naujų įrenginių (vandens gerinimo įrenginių, nuotekų valymo įrenginių, siurblinių ir kt.) ar vandentiekio ir nuotekų trasų įrengimui, ypatingą dėmesį būtina skirti kultūros paveldo vertybių ir  kraštovaizdžio išsaugojimui. Teritorijose, kur saugomas kultūrinis sluoksnis, būtina atlikti archeologinius tyrimus ir tik gavus archeologų išvadas parinkti trasas ir pradėti darbus. Archeologinius tyrimus tikslinga  atlikti žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo metu arba iki gaunant statybą leidžiantį  dokumentą.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai planuojami gatvių raudonosiose linijose  atsižvelgiant į kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, užtikrinant vertingųjų savybių ir autentiškumo išsaugojimą.

Kultūros paveldo objektuose ir vietovėse, siekiant nepažeisti vertingųjų savybių, nustatytų  Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  infrastruktūros plėtra sprendžiama individualiai (konkrečiam kultūros paveldo objektui ir vietovei).

Žemės judinimo ar kasimo darbus Kultūros paveldo objektuose ir teritorijose, kurių vertingųjų  sąvybių pobūdis – archeologinis, privaloma vykdyti vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR  2.13.01.2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nuostatomis.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinė apsauga numatyta vadovaujantis LR  nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi, jei atliekant statybos ar kitokius  darbus bus aptikta archeologinių radinių ar kitų nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar  darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui.

Jeigu Specialiojo plano reglamentai prieštarauja kultūros vertybių registre nurodytoms ir/ar Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktais (toliau - aktai) nustatytoms objektų ar vietovių vertingosioms savybėms arba tipiniais ar individualiais kultūros paveldo objektų (toliau - KPO) apsaugos reglamentais, arba planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais - tvarkymo planais (toliau - tvarkymo planai) nustatytiems paveldosaugos reikalavimams, pirmenybė teikiama reikalavimams, nustatytiems tvarkymo planais, aktais arba KPO apsaugos reglamentais.

Planuojami inžineriniai tinklai grafinėje dalyje atvaizduojami masteliu M1:20000 taip, kad nepersidengtų. Jų faktinė lokacija tikslinama žemesniu lygmeniu.

Kultūros vertybių registras yra nuolat pildomas naujais duomenimis, todėl rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, projektus, būtina vadovautis aktualia kultūros vertybių registro redakcija.

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos

Paviršinių vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos nustatomos vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu.

Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose reglamentuoja LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 sk. 99 straipsnis. Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose reglamentuoja LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 8 sk. 100 straipsnis.

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose draudžiama statyti statinius ir įrengti įrenginius, išskyrus atvejus, kai statomi ir (ar) įrengiami vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginiai ir statiniai, požeminio vandens vandenvietės, paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostą kertantys inžineriniai (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo) tinklai.

Potvynių rizika

Įgyvendinant Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendinius, būtina taikyti potvynių rizikos valdymo planuose numatytas priemones bei vadovautis Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiais (http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai/).

Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas potvynių grėsmės teritorijose reglamentuoja LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 10 sk. 104 straipsnis.

Miškai

Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas miško žemėje reglamentuoja LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 3 sk. 95 straipsnis. Valstybinės reikšmės miškų teritorijose planuojama perspektyvinė vandentvarkos infrastruktūra Smiltynės rajone, kurios įgyvendinimo terminai šiuo specialiuoju planu nenustatomi.

Numatytos perspektyvinės infrastruktūros vystymas Smiltynės rajone suplanuotas Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytuose susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros koridoriuose. Remiantis bendrojo plano sprendiniais, rengiant žemesnio ar to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus, teritorijų vystymo koncepcijas, vietovės lygmens bendruosius ar detaliuosius planus, infrastruktūros specialiuosius planus, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros trasos (o kartu ir koridoriai) turi būti tikslinami įvertinant gamtinius ir urbanistinius teritorijų požymius.

Perspektyvoje, pasikeitus teisės aktų reikalavimams, atsiradus finansavimo šaltiniams ar nulemiant kitoms aplinkybėms, jeigu bus nuspręsta Smiltynės rajone vystyti centralizuotą inžinerinę infrastruktūrą, pirmiausiai turi būti parengti atitinkami teritorijų planavimo dokumentai, kuriais miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis. Šiuo specialiuoju planu numatyti perspektyviniai inžineriniai tinklai grafinėje dalyje žymimi schematiškai, konkrečios inžinerinių tinklų vietos bus tikslinamos rengiant kitus teritorijų planavimo dokumentus.

Saugotini medžiai ir krūmai

Įgyvendinant specialiojo plano keitimu numatomus sprendinius, vadovautis LR Vyriausybės nutarimo Nr. 521 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems“ nuostatomis.

Žemės gelmių ištekliai

Įgyvendinant specialiojo plano sprendinius, būtina įvertinti ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statiniai nepatenka į Žemės gelmių registre nurodytus kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių teritorijas ar potencialių taršos židinių sanitarinės apsaugos zonas. Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas žemės gelmių išteklių telkiniuose reglamentuoja LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 sk. 109 straipsnis.

7. Sprendinių įgyvendinimas ir teritorijos rezervavimas infrastruktūros įrenginių statybai

Žemės paėmimą visuomenės poreikiams reglamentuoja:

1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnis.

2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.100, 4.101 ir 4.102 straipsniai, 6.563 straipsnis.

3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo VIII skyrius.

4. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

5. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Kilus neišvengiamai būtinybei inžinerinių tinklų įrengimui naudoti privačią žemę, tolimesnėse projektų vykdymo stadijose rengiant atitinkamus teritorijų planavimo dokumentus ir / ar techninius projektus, gali tekti nustatyti papildomus žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimus (specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, servitutus ir panašiai) arba kraštutiniu atveju, kilus viešo ir privataus intereso konfliktui, reikalinga žemė gali būti paimama visuomenės poreikiams.

BP funkcinių zonų ir kitų sprendinių žymėjimas parengtas M 1:20000 ir didesniu nei 1 ha ploto vieneto tikslumu. Mažesnės teritorijos neakcentuojamos (išskyrus visuomenės poreikiams reikalingas teritorijas, kultūros vertybių teritorijas ir svarbius želdynus, kurie papildomai pažymėti brėžiniuose). Todėl rengiant sprendinius žemesnio ar to paties lygmens TPD, techninius projektus ar kitais būdais konkretizuojant BP sprendinius, funkcinių zonų ribos, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros trasos bei kiti sprendiniai turi būti tikslinami pagal specifinius gamtinius ir urbanistinius teritorijų požymius. Ypatinga svarba teikiama gamtos ir kultūros paveldo apsaugos integralumui ir gyvenamųjų teritorijų saugai nuo taršos.

18 lentelė. Rezervuojamų plotų lentelė

| Sklypo kadastrinis numeris | Preliminariai, savivaldybės lygmens specialiuoju planu, rezervuojamas žemės sklypo plotas, kv.m. | Sklypo kadastrinis numeris | Preliminariai, savivaldybės lygmens specialiuoju planu, rezervuojamas žemės sklypo plotas, kv.m. | Sklypo kadastrinis numeris | Preliminariai, savivaldybės lygmens specialiuoju planu, rezervuojamas žemės sklypo plotas, kv.m. | Sklypo kadastrinis numeris | Preliminariai, savivaldybės lygmens specialiuoju planu, rezervuojamas žemės sklypo plotas, kv.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210100010004 | 8,88 | 210100410017 | 4,53 | 210100110035 | 949,98 | 210100320023 | 229,99 |
| 210100010337 | 5,41 | 210100410018 | 9,70 | 210100110036 | 2100,52 | 210100320033 | 248,78 |
| 210100010428 | 23,23 | 210100050234 | 4,48 | 210100110050 | 7,24 | 210100320038 | 448,96 |
| 210100010472 | 21,20 | 210100050409 | 22,04 | 210100150202 | 90,82 | 210100320042 | 264,21 |
| 210100010498 | 76,11 | 210100050430 | 4,40 | 210100160036 | 30,62 | 210100320043 | 143,64 |
| 210100010504 | 4,24 | 210100060370 | 8,04 | 210100160038 | 5,77 | 210100320045 | 449,54 |
| 210100010505 | 4,30 | 210100060483 | 43256,30 | 210100160050 | 154,41 | 210100320046 | 846,07 |
| 210100010506 | 4,92 | 210100060546 | 208,30 | 210100160067 | 8,74 | 210100320050 | 361,62 |
| 210100010507 | 5,53 | 210100070081 | 48,41 | 210100160069 | 175,51 | 210100320051 | 309,77 |
| 210100010508 | 8,69 | 210100070144 | 999,32 | 210100160094 | 10,97 | 210100320055 | 157,59 |
| 210100010563 | 49,12 | 210100080028 | 385,52 | 210100160106 | 3,54 | 210100320065 | 18,77 |
| 210100010660 | 38,55 | 210100080116 | 9,11 | 210100160108 | 4,34 | 210100320084 | 6,60 |
| 210100010761 | 41,99 | 210100080488 | 4,06 | 210100290003 | 558,16 | 210100320085 | 71,05 |
| 210100010763 | 49,93 | 210100080545 | 1251,90 | 210100290045 | 49,43 | 210100320091 | 92,53 |
| 210100010813 | 1515,57 | 210100080546 | 206,50 | 210100290060 | 175,25 | 210100320096 | 225,29 |
| 210100010907 | 6,77 | 210100080549 | 1751,08 | 210100290108 | 18,15 | 210100320099 | 314,45 |
| 210100010949 | 80,65 | 210100090001 | 1500,50 | 210100290203 | 1115,79 | 210100320101 | 176,33 |
| 210100010961 | 28,76 | 210100090003 | 3128,41 | 210100300065 | 5613,93 | 210100320102 | 164,11 |
| 210100010004 | 8,88 | 210100090009 | 102,13 | 210100300094 | 160,99 | 210100320107 | 45,36 |
| 210100010967 | 4,43 | 210100100044 | 29761,29 | 210100300098 | 2863,86 | 210100320114 | 48,89 |
| 210100010968 | 6,56 | 210100100061 | 1804,64 | 210100300124 | 57,49 | 210100320115 | 308,01 |
| 210100020019 | 8,55 | 210100110006 | 497,31 | 210100320001 | 1902,70 | 210100320117 | 199,60 |
| 210100020455 | 9,96 | 210100110007 | 260,10 | 210100320002 | 83,14 | 210100320121 | 76,63 |
| 210100020740 | 4,46 | 210100110011 | 1738,17 | 210100320005 | 125,92 | 210100320123 | 457,74 |
| 210100020812 | 21,45 | 210100110013 | 7643,65 | 210100320006 | 306,33 | 210100330001 | 719,07 |
| 210100030160 | 7,55 | 210100110015 | 360,02 | 210100320007 | 285,51 | 210100330002 | 208,35 |
| 210100030758 | 345,73 | 210100110016 | 2037,72 | 210100320008 | 156,53 | 210100330011 | 85,59 |
| 210100030823 | 29,00 | 210100110023 | 88,39 | 210100320009 | 3895,58 | 210100330015 | 1401,67 |
| 210100050094 | 528,61 | 210100110026 | 28974,49 | 210100320010 | 1526,63 | 210100330016 | 1238,48 |
| 210100050112 | 60,85 | 210100110027 | 18441,70 | 210100320011 | 141,25 | 210100330021 | 930,71 |
| 210100050126 | 6,23 | 210100110029 | 9219,53 | 210100320018 | 13,85 | 210100330016 | 1238,48 |
| 210100330028 | 2252,94 | 210100110034 | 4065,63 | 210100360224 | 21365,29 | 210100360464 | 24,13 |
| 210100330030 | 130,78 | 210100350028 | 19143,78 | 210100360295 | 64,23 | 210100360475 | 21,72 |
| 210100330032 | 540,87 | 210100350046 | 122,52 | 210100360296 | 1869,34 | 210100360538 | 9,24 |
| 210100330034 | 272,90 | 210100350051 | 2665,75 | 210100360297 | 17,21 | 210100360561 | 108,10 |
| 210100330037 | 601,32 | 210100350069 | 90,62 | 210100360307 | 7,72 | 210100360568 | 87,61 |
| 210100330042 | 129,99 | 210100350076 | 2998,18 | 210100360309 | 19,63 | 210100360570 | 80,52 |
| 210100330044 | 328,03 | 210100360026 | 27,16 | 210100360313 | 6926,76 | 210100360575 | 4855,37 |
| 210100330045 | 123,50 | 210100360033 | 831,00 | 210100360316 | 41,98 | 210100400001 | 17,13 |
| 210100330046 | 170,10 | 210100360034 | 1018,26 | 210100360321 | 36,90 | 210100400002 | 164,21 |
| 210100330055 | 182,72 | 210100360066 | 793,16 | 210100360375 | 1242,00 | 210100400004 | 65,12 |
| 210100330056 | 15874,81 | 210100360102 | 8109,04 | 210100360388 | 21,98 | 210100400007 | 62,08 |
| 210100350018 | 833,34 | 210100360201 | 155,02 | 210100360460 | 8,88 | 210100400060 | 18,25 |
| 210100410005 | 8,51 | 210100410041 | 22,10 | 210170010012 | 22124,89 | 210170010060 | 449,32 |
| 210100410008 | 9,54 | 210170010003 | 13654,26 | 210170010026 | 3251,50 | 210170010066 | 265,45 |
| 210100410016 | 3,73 | 210170010004 | 24653,72 | 210170010052 | 2222,67 | 210170010053 | 1547,68 |
| 210100410019 | 54,54 |  |  |  |  |  |  |

19 lentelė. Servitutų lentelė

| Sklypo kadastrinis numeris | Preliminariai, savivaldybės lygmens specialiuoju planu, rezervuojamas žemės sklypo plotas, kv.m. |
| --- | --- |
| 210100050328 | 6012,69 |
| 210100390551 | 11,63 |
| 210100060553 | 4711,76 |
| 210170010011 | 45316,89 |
| 210100350085 | 1208,59 |
| 210100100001 | 18380,33 |

Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiuoju planu buvo suformuoti inžinerinės infrastruktūros koridoriai. Šiuo specialiuoju planu yra numatyti žemės sklypai (ar jų dalys), kuriuos numatoma panaudoti visuomenės poreikiams.

Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas yra savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Vandentvarkos infrastruktūra (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų) yra numatyta Klaipėdos miesto bendruoju planu suformuotuose inžinerinės infrastruktūros koridoriuose. Inžinerinė infrastruktūra bus įrengiam a kartu su susisiekimo komunikacijomis. Žemės sklypų dalys, patenkančios į inžinerinės infrastruktūros koridorius, apima visą koridoriaus plotą. Sprendiniai, žemės sklypų dalys, jų plotai turi būti tikslinami žemesniu lygmeniu.

8. Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena

Patvirtinus planą, planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo, atlikdamas sprendinių įgyvendinimo stebėseną, nuolat kaupia ir analizuoja informaciją apie gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota/pastatyta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir (ar) jos sistemų skaičių, prisijungusių gyventojų ir gyventojų, kuriems sudaryta galimybė prisijungti prie naujai įrengtų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros skaičių, investicijų poreikį, teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką plano sprendinių įgyvendinimui bei parengia stebėsenos ataskaitą. Stebėsenos ataskaita rengiama už kiekvienus metus. Parengta ataskaita skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Planavimo organizatorius ar jo įgalioti asmenys kas 10 metų įvertina ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane nustatyta aglomeracijos riba atitinka realią situaciją ir, esant poreikiui, inicijuoja minėto plano keitimą.

UAB „Sweco“ Slėginės buitinių nuotekų linijos nuo siurblinės Nr. NS6 Klaipėdos m. iki nuotekų valyklos Dumpių k. rekonstravimo investicinis projektas, 2023

UAB „Sweco“ Klaipėdos miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginių plėtra, 2023

https://www.ace-cae.eu/activities/net-arch-programme-and-eu-funded-projects/past-projects/connect-arch/20-projects-architectural-projects-against-climate-change/waterplein-bethemplein/

https://www.asla.org/flooding.aspx; https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Case_study%3AReopening_and_restoration_of_the_stream_Hovinbekken; chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.urban-waters.org/sites/default/files/uploads/docs/oslo_reopening_waterways.pdf; https://vilnius.lt/lt/2021/01/21/vilniaus-grinda-lietaus-nuotekoms-tvarkyti-pasitelke-tvarios-vandentvarkos-principus/

www.viacon.lt

www.pilotas.lt